## ELEKTROINSTALACE
akce: ZŠ T.G. Masaryka, Česká Kamenice, ul. Komenského
název objektu: D.1.2.4.3 Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Silnoproud - materiál a montážní práce | [5 empty] | 0
2 |  | Rozvaděč RK | [5 empty] | 0
3 |  | Bleskosvod - materiál a montážní práce | [5 empty] | 0
4 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
1 |  | SILNOPROUD - MATERIÁL A MONTÁŽ
2 |  | Kabely a ukončení
3 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 41 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0
5 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 46 |  | 0 |  | 0
6 | 341 11098 744 44-1200 | CYKY-J 5x4 - uložený pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0
7 | 341 21554 744 74-1110 | JYTY 2x1 - uložený pevně | m | 105 |  | 0 |  | 0
8 | 341 21554 744 74-1110 | JYTY 4x1 - uložený pevně | m | 37 |  | 0 |  | 0
9 | 341 43808 744 33-1241 | CYSY (H05VV-F)-G 3x1.5 - uložený volně | m | 15 |  | 0 |  | 0
10 | 341 42157 743 61-9242 | CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 3 |  | 0 |  | 0
11 | 341 42160 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 94 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 uložený volně | m | 6 |  | 0 |  | 0
13 | 354 41936 743 62-2320 | Svorka pro ochranné pospojení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
14 | 746 21-1140 | Ukončení vodiče do 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
15 | 746 21-1160 | Ukončení vodiče do 25 mm2 | ks | 8 |  |  |  | 0
16 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 5 |  |  |  | 0
17 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 28 |  |  |  | 0
18 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 5 |  |  |  | 0
19 | R položka | Ukončení a měření kabelu UTP (RJ45) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 |  | Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení
21 | 345 35703 747 11-1126 | Spínač 10A řaz.6, IP44 na povrch | ks | 4 |  | 0 |  | 0
22 | 345 51475 747 16-1514 | Zásuvka 250V, 10/16A, IP44 na povrch | ks | 12 |  | 0 |  | 0
23 |  | Svítidla
24 | R položka | Svítidlo B - průmyslové,IP54, 2x58W,T8,EVG 2 x L 58 W/840 G13, 58W, 5200lm, Ra80, 4300K | ks | 5 |  | 0 |  | 0
25 |  | Krabice a nosné prvky
26 | 345 64010 743 41-4321 | Odbočná plastová krabice na povrch IP54 + svorkovnice pro 5 vodičů | ks | 15 |  | 0 |  | 0
27 | 345 71544 743 41-4122 | HOP přípojnice Cu 32/3 mm v pastové skříni - montáž na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | Trubka pevná PVC DN20+ příchytky, střední mechanická odolnost(uložená pevně) | m | 58 |  | 0 |  | 0
29 | R.položka | Plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu každé 2m - žár.zinek | m | 42 |  | 0 |  | 0
30 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 46 |  | 0 |  | 0
31 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 |  | Ostatní montáže
33 | 742 11-1200 | Montáž rozvaděčů do 50kg | ks | 1 |  |  |  | 0
34 | 345 00000 749 91-3110 | Tabulka formát A 4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Úprava stávajícího rozvaděče - dodávka a montáž nového jističe B25/3 vč. úpravy krycího plechu - zaústění a připojení nového kabelu | ks | 1 |  |  |  | 0
36 | R položka | Demontáž stávající elektroinstalace, vč. uložení na skládku | h | 12 |  |  |  | 0
37 |  | Přístroje MaR kotelny
38 | R položka | Kompletní nouzové tlačítko na povrch (hřibový ovladač), IP65, řazení 1/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | R položka | Regulátor teploty prostorový 0-40 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | R položka | Regulátor tlaku vlnovcový 612 146 032 40-400 kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0
41 | R položka | Havarijní termostat příložný (95°C) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | R položka | Havarijní termostat do jímky 0-90/100 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | R položka | Indikátor úniku plynu, 230V, 2 stupně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | R položka | Přídavné čidlo CO k detektoru úniku plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 | R položka | Sonda zaplavení 24V AC k přístroji poruchové signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | R položka | Bzučák 230V/AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 |  | Zapojení zařízení dodávaných profesemi ÚT
48 | R.položka | Zapojení řídícího regulátoru vytápění kotelny v řídícím kotli, včetně programování, zkušebního provozu a proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  | 0
49 | R.položka | Zapojení servopohonů a HUP | ks | 1 |  |  |  | 0
50 | R.položka | Zapojení čerpadel (svorkovnice motoru) | ks | 4 |  |  |  | 0
51 | R.položka | Zapojení plynových kotlů (svorkovnice řídící jednotky) | ks | 2 |  |  |  | 0
52 | R.položka | Zapojení a montáž čidel teploty | ks | 3 |  |  |  | 0
53 |  | Ostatní, revize a zkoušky
54 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 6 |  |  |  | 0
55 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
57 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
58 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 1 |  |  |  | 0
59 |  | Součty |  |  |  | 0 |  | 0
60 |  | Celkem silnoproud materiál+montážní práce | [5 empty] | 0
1 | R položka | ROZVADEČ RK |  |  |  | 0
|  | Skříň plastová na povrch s průhlednými dveřmi 36 modulů, min. IP40 | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač třípólový 32/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí typ 1+2, 2-póly | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí typ 3, 2 póly | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový C10/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič 10kA jednopólový B6/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič 10kA + chránič 6/1N/003C | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA + chránič 16/1N/003B | ks | 1 |  | 0
|  | Relé cívka 230V, kontakty 20A, řazení 1/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Relé cívka 230V, kontakty 20A, řazení 2/0 | ks | 1 |  | 0
|  | Stykač cívka 230V, kontakty 25A, řazení 3/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Tlačítko na lištu DIN | ks | 1 |  | 0
|  | Signálka 230V na lištu DIN | ks | 1 |  | 0
|  | Poruchová signalizace 8 vstupů, 2 výstupy, napájení 230V, napájení čidla zaplavení 15V,DC | ks | 1 |  | 0
|  | Zdroj 230V/12V DC, 1A | ks | 1 |  | 0
|  | GSM komunikátor 4x vstup, 4x výstup, napájení 12VDC | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová RSA 4 | ks | 44 |  | 0
|  | Vývodka do P 42 | ks | 22 |  | 0
BLESKOSVOD
1 | R položka | Demontáž částí bleskosvodu dotčených zateplením (2x svod) | h | 8 |  |  |  | 0
2 | R položka | Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m | m | 70 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m | m | 48 |  | 0 |  | 0
4 | 156 15225 743 62-1110 | Drát uzem. FeZn pr. 8 mm montáž svodu vč. Podpěr 0,4kg/1m | m | 148 |  | 0 |  | 0
5 | 354 41040 743 63-1400 | Tyč jímací JR 2,5 včetně držáků na krov | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 354 41830 743 62-4110 | Ochranný úhelník nebo trubka včetně držáků | ks | 6 |  | 0 |  | 0
7 | 35441485 | Podpěra vedení PV 21(100mm) nalepovací na ploché střechy | ks | 65 |  | 0 |  | 0
8 | 35441420 | Podpěra vedení PV 02 do zateplovacích obkladů | ks | 90 |  | 0
9 | 35441475 | Podpěra vedení PV 13 Cu pod tašky na svah | ks | 10 |  | 0
10 | 35441485 | Podpěra vedení PV 14 Cu pod hřebenáče | ks | 7 |  | 0
11 | 354 41860 743 62-2200 | Svorka SJ 01 k jímací tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | Svorka SU nerez univerzální | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | 354 41885 743 62-2100 | Svorka SS spojovací | ks | 24 |  | 0 |  | 0
14 | 354 41905 743 62-2200 | Svorka SO k připojení okapu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
15 | 354 41925 743 62-2200 | Svorka SZ zkušební | ks | 6 |  | 0 |  | 0
16 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka ST 10 na okap. troubu do 150mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
17 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka SR 02 pro spojení pásku 30x4 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
18 | 354 41996 743 62-2200 | Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem | ks | 26 |  | 0 |  | 0
19 | 354 42090 743 62-9300 | Označení svodu štítky | ks | 6 |  | 0 |  | 0
20 | 460200165 | Kabelová rýha š 35 hl 80 tř 5 | m | 80 |  |  |  | 0
21 | 460560165 | Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 5 | m | 80 |  |  |  | 0
22 | 460620013 | Provizorní úprava terénu tř 3 | m2 | 28 |  |  |  | 0
23 | 460620008 | Osetí povrchu travou | m2 | 28 |  |  |  | 0
24 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
25 |  | Součty |  |  |  | 0 |  | 0
26 |  | Celkem bleskosvod a uzemnění materiál+montážní práce | [5 empty] | 0

## DODÁVKY (hidden)
P-4040-1 | Vývodka do P 42 | ks | 1 | 27.5 | 27.5
| Celkem |  |  |  | 27.5