Název akce:	Líska u České Kamenice, 1.TP

###### Věc:	Příloha k nabídce č. NA21-56336

Vyřizuje:	A. Uhlík

Datum:	02.11.2021

Požadované parametry:

Medium:	pitná voda – T : neuvedená

Hustota:	cca 1000 kg/m3

Průtok:	2  2 l/s

Čerpaná výška:	cca 96 m.v.s

Vstupní tlak:	zanedbatelný nátok

Výtlačná výška :       cca 96 m.v.s.

VOGEL - typ VDH 2.8/10-400-2 Hydrovar_

automatická čerpací stanice se dvěma vertikálními celonerezovými čerpadly a dvěmi regulacemi Hydrovar

| Průtok při čerpané výšce Hč = 96 m.v.s. | .............. | Qč = cca 0 – 1,95 l/s, při chodu jednoho čerpadla |
| --- | --- | --- |
| Průtok při čerpané výšce Hč = 96 m.v.s. | .............. | Qč = cca 0 – 3,9 l/s, při chodu dvou čerpadel |
| Typ použitých čerpadel | ................ | 2  5SVH21F030T |
| Typ použité regulace | ................ | 2  HVL 4.030 (3 kW s displejem / 400V) + 1  karta Premium |
| Popis čerpadla | ................ | celonerezové vertikální 21-stupňové odstředivé in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blokovém provedení s přírubovým elektromotorem |
| Materiál – čerpadlo: plášť oběžná kola rozváděcí kola hřídel | ................ ................ ................ ................ | nerez AISI 304 nerez AISI 304 nerez AISI 304 nerez AISI 304 |
| Materiál – č. stanice: potrubí elektro rozvaděč základový rám armatury | ................ ................ ................ ................ | nerez kladívkový lak nerez mosaz, nerez |
| Motor | ................ | 2  3 kW (2890 ot/min, s měničem) |
| Jmenovitý proud | ................ | 2  cca 7,3 A/400V |
| El. přípojka stanice | ................ | 3  400 V |
| Krytí motoru | ................ | IP 55 |
| Krytí regulace | ................ | IP 55 |
| Membránová tlaková nádoba | ................ | objem 50 l, PN 16 |
| Ochrana proti chodu bez vody | ................ | OPTOSNÍMAČE instalované v odvzdušňovacích šroubech čerpadel + softwarově |
| Připojovací dimenze: sání | ................ | DN50 |
| společný výtlak | ................ | DN50 |
| Hmotnost | ................ | cca 139kg |
| Rozměry: š  d  v | ................ | viz. rozměrový náčrtek |
| Nestandard | ................ |  |

Název akce:	Líska u České Kamenice, 1.TP

###### Věc:	Příloha k nabídce č. NA21-56336

Vyřizuje:	A. Uhlík

Datum:	02.11.2021

Požadované vybavení:

Rozměry: 	2400  4800

Materiál jímky :        železobeton

Vnitřní osvětlení :     ano

Žebřík pro vstup :     ano

Elektropříslušenství: ano

Kalové čerpadlo      : ne

Vrch jímky průchozí s poklopem pro vstup : ano

Vodoměr:                  ano 2 

Elektroměr:	 ne

Topné těleso:	ano

Vlhkostní čidlo:        ne

Ventilátor:                 ne

Zpětná klapka v obtoku: ne

Montážní vložka:     ano 2 

Madla pro vstup:      ne

Filtr: ano

Hyg. zabezpečení: 	ano

| Vnitřní osvětlení | .................. | ano |
| --- | --- | --- |
| Materiál šachty | .................. | železobeton |
| Žebřík pro vstup | .................. | ano 2  (akumulace žebřík, armaturní část KASI) |
| Elektropříslušenství | .................. | hlavní vypínač montážní zásuvka jističe čerpadel svorkovnice s kontakty pro dálkový přenos plavák pro havarijní odepnutí elektrotechnologie od nap. zdroje osvětlení koncový spínač poklopu elektroprvky pro ovládání uzavírací klapky se solenoidem |
| Vodoměr | .................. | ano Sensus Meistream 2  (DN32 a DN50) |
| Montážní vložka | .................. | ano, TEEKAY DN50 a DN32 |
| Dávkování chlornanu | .................. | ano Smart digital DDA-AR |
| Elektroměr | .................. | ne |
| Kalové čerpadlo | .................. | ne |
| Rozměry šdv: | .................. | 240048002380 vnitřní/268050802770 vnější |
| Poklop | .................. | ano 2  , 600 x 900 akumulace, 800700 izolovaný armaturní část |
| Připojení šachty | .................. | 1  točivá příruba DN 80 1  točivá příruba, DN 80 |
| Orientace sacího a výtlačného potrubí | .................. | viz. náčrtek |
| Orientace potrubí k havarijnímu odvodnění | .................. | 45° od sacího potrubí – viz náčrtek |
| Čidlo vlhkosti + ventilátor | .................. | ne |
| Temperování šachty | .................. | ano |
| Temperování elektrorozvaděče | .................. | ne |
| Odvětrací komínek | .................. | 1 akumulace – zatočení o 180° proti vniku, 2 armaturní část |
| Havarijní zajištění akumulace | .................. | 1  přepad |
| Madla pro vstup | .................. | ano |
| Žebřík | .................. | ano, kompozitní akumulace, KASI stupadla armaturní část |
| Doplňkové vybavení | .................. | Uzavírací klapka se solenoidem TORK, DN80 |
|  | .................. | Hladinový snímač 0-5 m, 4-20 mA + ZELIO, programovatelné relé pro ovládání |

Název akce:	Líska u České Kamenice, 2.TP

###### Věc:	Příloha k nabídce č. NA21-56336

Vyřizuje:	A. Uhlík

Datum:	02.11.2021

Požadované parametry:

Medium:	pitná voda – T : neuvedená

Hustota:	cca 1000 kg/m3

Průtok:	2  2 l/s

Čerpaná výška:	cca 130 m.v.s

Vstupní tlak:	zanedbatelný nátok

Výtlačná výška :       cca 130 m.v.s.

VOGEL - typ VDH 2.8/12-400-2 Hydrovar_

automatická čerpací stanice se dvěma vertikálními celonerezovými čerpadly a dvěmi regulacemi Hydrovar

| Průtok při čerpané výšce Hč = 130 m.v.s. | .............. | Qč = cca 0 – 1,95 l/s, při chodu jednoho čerpadla |
| --- | --- | --- |
| Průtok při čerpané výšce Hč = 130 m.v.s. | .............. | Qč = cca 0 – 3,9 l/s, při chodu dvou čerpadel |
| Typ použitých čerpadel | ................ | 2  5SVH25F040T |
| Typ použité regulace | ................ | 2  HVL 4.040 (4 kW s displejem / 400V) + 1  karta Premium |
| Popis čerpadla | ................ | celonerezové vertikální 25-stupňové odstředivé in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blokovém provedení s přírubovým elektromotorem |
| Materiál – čerpadlo: plášť oběžná kola rozváděcí kola hřídel | ................ ................ ................ ................ | nerez AISI 304 nerez AISI 304 nerez AISI 304 nerez AISI 304 |
| Materiál – č. stanice: potrubí elektro rozvaděč základový rám armatury | ................ ................ ................ ................ | nerez kladívkový lak nerez mosaz, nerez |
| Motor | ................ | 2  4 kW (2890 ot/min, s měničem) |
| Jmenovitý proud | ................ | 2  cca 10 A/400V |
| El. přípojka stanice | ................ | 3  400 V |
| Krytí motoru | ................ | IP 55 |
| Krytí regulace | ................ | IP 55 |
| Membránová tlaková nádoba | ................ | objem 50 l, PN 16 |
| Ochrana proti chodu bez vody | ................ | OPTOSNÍMAČE instalované v odvzdušňovacích šroubech čerpadel + softwarově |
| Připojovací dimenze: sání | ................ | DN50 |
| společný výtlak | ................ | DN50 |
| Hmotnost | ................ | cca 147kg |
| Rozměry: š  d  v | ................ | viz. rozměrový náčrtek |
| Nestandard | ................ |  |

Název akce:	Líska u České Kamenice, 2.TP

###### Věc:	Příloha k nabídce č. NA21-56336

Vyřizuje:	A. Uhlík

Datum:	02.11.2021

Požadované vybavení:

Rozměry: 	2400  4800

Materiál jímky :        železobeton

Vnitřní osvětlení :     ano

Žebřík pro vstup :     ano

Elektropříslušenství: ano

Kalové čerpadlo      : ne

Vrch jímky průchozí s poklopem pro vstup : ano

Vodoměr:                  ano 2 

Elektroměr:	 ne

Topné těleso:	ano

Vlhkostní čidlo:        ne

Ventilátor:                 ne

Zpětná klapka v obtoku: ne

Montážní vložka:     ano 2 

Madla pro vstup:      ne

Filtr: ano

Hyg. zabezpečení: 	ano

| Vnitřní osvětlení | .................. | ano |
| --- | --- | --- |
| Materiál šachty | .................. | železobeton |
| Žebřík pro vstup | .................. | ano 2  (akumulace žebřík, armaturní část KASI) |
| Elektropříslušenství | .................. | hlavní vypínač montážní zásuvka jističe čerpadel svorkovnice s kontakty pro dálkový přenos plavák pro havarijní odepnutí elektrotechnologie od nap. zdroje osvětlení koncový spínač poklopu elektroprvky pro ovládání uzavírací klapky se solenoidem |
| Vodoměr | .................. | ano Sensus Meistream 2  (DN32 a DN50) |
| Montážní vložka | .................. | ano, TEEKAY DN50 a DN32 |
| Dávkování chlornanu | .................. | ano Smart digital DDA-AR |
| Elektroměr | .................. | ne |
| Kalové čerpadlo | .................. | ne |
| Rozměry šdv: | .................. | 240048002380 vnitřní/268050802770 vnější |
| Poklop | .................. | ano 2  , 600 x 900 akumulace, 800700 izolovaný armaturní část |
| Připojení šachty | .................. | 1  točivá příruba DN 80 1  točivá příruba, DN 80 |
| Orientace sacího a výtlačného potrubí | .................. | viz. náčrtek |
| Orientace potrubí k havarijnímu odvodnění | .................. | 45° od sacího potrubí – viz náčrtek |
| Čidlo vlhkosti + ventilátor | .................. | ne |
| Temperování šachty | .................. | ano |
| Temperování elektrorozvaděče | .................. | ne |
| Odvětrací komínek | .................. | 1 akumulace – zatočení o 180° proti vniku, 2 armaturní část |
| Havarijní zajištění akumulace | .................. | 1  přepad |
| Madla pro vstup | .................. | ano |
| Žebřík | .................. | ano, kompozitní akumulace, KASI stupadla armaturní část |
| Doplňkové vybavení | .................. | Uzavírací klapka se solenoidem TORK, DN80 |
|  | .................. | Hladinový snímač 0-5 m, 4-20 mA + ZELIO, programovatelné relé pro ovládání |