Název akce : CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE č.p. 328, 811 a 338, ČESKÁ KAMENICE

NÁHRADA TEPELNÝCH ZDROJŮ - TRAFOSTANCE UF 3054

Místo akce : Česká Kamenice      p.p.č. 142/6

Investor   : Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice

Zak.číslo  : 92/2/24

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 2/2024

Dle zákona č.415/2021 § 40 odst.1) ... státní požární dozor se nevykonává u stavby kategorie 0 "K 0" a stavby kategorie I  "K I"

| STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  |  | Typová olejová trafostanice UF 3054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  |  |  |  | Česká Kamenice p.p.č. 142/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavba kategorie 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K 0 |  |  |  |  |
| TŘÍDA VYUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nestanovuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní údaje o stavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastavěná plocha stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,10 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | Počet nadzemních podlaží (NP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Výška stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | Počet podzemních podlaží (PP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Světlá výška podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | <= |  | vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovaný počet osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ubytovaných osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet osob vyžadujících asistenci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení třídy využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené ke spánku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené pro veřejnost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budova, která je kulturní památkou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba určena výhradně k bydlení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  |  | litrů |  |  |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silniční nebo železniční tunel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Délka: |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Tunel metra nebo stanice metra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklad střeliva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb. § 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802 + normy navazující

- elektrotechnické normy (např.PNE 333201 atd.)

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaná TS se nachází v obci Česká Kamenice.

2) Účel objektu :

Kompaktní typová betonová kompaktní trafostanice UF 3054 (výrobce - Betonbau) (1 transformátor)- 1x olejové trafo - 400 kVA.

3) Druh stavby :

Novostavba.

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený bez půdy.

5) Výška objektu : dle ČSN 730802 čl.5.2.3

h = 0 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1

- konstrukce střechy - DP1

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Nehořlavý

8) Popis objektu :

- svislé konstrukce - ŽB stěny tl.100 mm

- vodorovné konstrukce - podlaha - BM

- výplně otvorů - dvířka - ocelová (s větracími žaluziemi)

větrací otvory s žaluziemi - ocelové

- konstrukce střechy - ŽB deska tl.100-150 mm

B) ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

PU1 - typová betonová kompaktní trafostanice UF 3054

C) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  ČSN 730802

PU1 - typová betonová kompaktní trafostanice UF 3054

Poznámka : Poměr pevných a otevřených ploch u větracích otvorů je dle výrobce 40 ku 60 % (plochu a výšku větracích otvorů nutno snížit na

60 % skutečné velikosti)

pn = 160 kg/m2     p = 160 kg/m2	       S = 14,4 m2

ps = 0 kg/m2       a = 0,8	            S0 = 0,45 m2

an = 0,8        b = 0,93	            hS = 2,8 m         n = 0,010

as = 0,9	      c = 1                h0 = 0,3 m	      k = 0,016

pv = p x a x b x c = 160 . 0,8 . 0,93 . 1 = 119 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. II SPB

dle tab.9 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 110 x 75 m - vyhovuje

D) POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ	ČSN 730802 TAB 12 druh konstrukce		                                                II SPB

( pol. 12 - jednopodlažní objekty )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- pož.stěny - nevyskytují se

- pož. uzávěry otvorů v pož.stěnách - nevyskytují se

- svislé pož.pásy v obvodových stěnách - nevyskytují se

Poznámky :

1) skut.odolnost stěny ŽB tl.100 mm ...................... REI 60 min

2) skutečná odolnost ŽB střešního panelu tl.100 mm ....... REI 60 min

Závěr : Pož.odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovují !

E) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST     ČSN 730802

Do objektu není přístup - všechny opravy se provádějí zvenčí objektu ....... ÚC bez průkazu vyhovují !

F) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI	   ČSN 730802 TAB F1

1) od skupiny kovových dvířek v podélné stěně trafostanice PU1

(od jednotlivého otvoru dle vyhl.23/2008 § 11, odst.2)

pv = 119 kg/m2

po = do 80 %

lu = 5 m

hu = 2 m

________________________________________________________________

d = 4,4 m (viz výpočtový program ing.Bochňák)

2) od větracích otvorů trafostanice PU1

pv = 119 kg/m2

po = 100 %

lu = 1,5 m

hu = 0,47 m

________________________________________________________________

d = 1,4 m (viz výpočtový program ing.Bochňák)

3) zpět od protější jídelny č.944

pv = 20 kg/m2

po = do 40 %

lu = do 15 m

hu = 3 m

________________________________________

d = 1,7 m

Skutečná vzdálenost větracího otvoru PU1 a jídelny je 3,4 m - vyhovuje

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky – vyhovuje.

Poznámka : Dle vyhl.č.23/2008 + změna č.268/2011 Sb. přílohy 3 odst.5 ..... posuzovaný objekt se nachází mimo ochranné pásmo vysokého napětí - vyhovuje

Závěr : Odstupy vyhovují vyhl.č.23/2008 Sb. § 11.

G) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m - vyhovuje

2) Nástupní plochy - ČSN 730802	čl.12.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod	  ČSN 730873 TAB 2

PU1 - plocha je menší než 30 m2... čl.4.4.a)3) .. nestanovuje se !

a) Vnitřní ČSN 730873

PU1 - čl.4.4.b.2) - hašení a ochlazování vodou není v trafostanici

přípustné - závěr - nemusí se zřizovat

4) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730802 čl.12.8

PU1 nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (14,4 . 0,8 . 1)1/2 = 0,53

nHJ = 6 . nr = 6 . 0,53 = 3,2 (počet hasících jednotek)

Dle PNE 333201  - se hasicí přístroj nepožaduje ... PU1 je

stanovištěm bez obsluhy ... při práci na tomto zařízení, musí být pracovník dle požadavku ČEZ vybaven PHP práškovým 21 A - vyhovuje

H) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace	PNE 33 3201 a PNE 33 3202

- do výkonu 630 kVA (včetně) není nutné zřizovat záchytnou

jímku - vyhovuje - skutečnost - dno každé typové kompaktní TS má od výrobce vybudovanou nepropustnou havarijní jímku s nátěrem odolným ropným produktům, která je dimenzována na plný objem oleje transformátoru - vyhovuje.

2) Posouzení jednotlivých přípojek VN a NN do posuzované TS a ostatních částí obce. Všechny navrhované rozvody jsou v zemi zasypané pískem.

Nevyskytují se žádné kolektory ani elektrokanály – vyhovuje ČSN 730804 čl.12.

3) Při výkopových pracích pro navrhované podzemní elektrorozvody přes veřejné komunikace, je z hlediska PO nutné vždy zachovat možný průjezd vozidel PO k přilehlým objektům. (Např. jinou komunikací z jiného směru, nebo u jednosměrné komunikace vhodnými poklopy, přejezdy)

2) Plynoinstalace

Nevyskytuje se.

3) Vzduchotechnika

Nevyskytuje se.

4) Vytápění

Nevytápěno.

CH) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

Pro posuzovaný objekt nejsou požadovány - vyhovuje.

I) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

ČSN ISO 3864, ČSN 018013

1) V objektu se označí hl.vypínač elektřiny

2) Prostor trafostanice musí být označen tabulkami :

číslo značky B.1.4.- "zákaz použítí vody pro hašení"

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního

řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) Při výkopových pracích pro navrhované podzemní elektrorozvody přes veřejné komunikace, je z hlediska PO nutné vždy zachovat možný průjezd vozidel PO k přilehlým objektům. (Např. jinou komunikací z jiného směru, nebo u jednosměrné komunikace vhodnými poklopy, přejezdy)

2) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn.značek a tabulek (viz str.7)