Akce:	BD Česká Kamenice

Dům „A“ – Etapa 2

Stupeň:  	Dokumentace pro provedení stavby

Zak.č.:	24 006 4

D.1.2.4.3

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

a

seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Vypracoval: Záruba                                                   Praha, červen 2024

Objekt BD Česká Kamenice je dvoupodlažní a bude sloužit k bytovým účelům. V objektu jsou jak technické a společenské prostory tak bytové jednotky s potřebným hygienickým zázemím. Předmětem projektu vzduchotechniky je větrání hygienického zázemí jednotlivých bytů a větrání technických a hygienických místností.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkresy v měř. 1:100 (1:50),

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi,

- projektové podklady dodavatelů.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a

Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní			tez = -15 oC

- výpočtová teplota letní			tel  =  32 oC

Koncepce řešení jednotlivých zařízení vychází z následujících skutečností:

Tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním.

Investorem nebylo požadováno chlazení obytných místností.

M.č.1.07 je větrána malou podstropní rekuperační jednotkou.

U bytů je počítáno s instalací neuzavíratelných otvorů arimeo classic T v oknech (dodávka stavba), kterými bude trvale zajištěna infiltrace 0,3-0,5x objemu obytných místností.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení:

zázemí							50 m3/hod./pracovník

hygienické buňky bytů					60/15 m3/hod./buňka

byty - digestoře nad varnými sporáky			min./max. 200 m3/hod

hygienické zázemí 						50 m3/hod./WC

150 m3/hod./sprcha

30 m3/hod./umyvadlo

25 m3/hod./pisoár

20 m3/hod./úklid

obytná místnost - digestoře nad varnými sporáky		min. 200 m3/hod

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní - negarantovány

zimní - řeší projekt UT

Hlučnost: obytné místnosti - ve dne			LA = 40 dB(A)

v noci			LA = 30 dB(A)

venkovní prostory - ve dne		LA = 50 dB(A)

v noci		LA = 40 dB(A)

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků:

- malé ventilátory pro větrání hyg. zázemí 		Lunos Praha

- podstropní rekuperační jednotka			Elektrodesign Praha

- ohebné hliníkové potrubí s tlumičem, potrubí spiro, potrubí skupiny I z ocel. pozink. plechu a další běžné vzduchotechnické výrobky.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo u vzd. zařízení nutné činit žádná zvláštní opatření.

Šíření chvění je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí ventilátorů, kde jsou všechny točivé části pružně uloženy na tlumičích chvění a jednotlivá potrubí jsou k jednotkám připojená přes pružné nástavce. Rekuperační jednotka je pružně zavěšena. Při montáži se průchody vzduchovodů zdmi a stropy obalí izolací.

Samostatným projektem je řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody el. energie a odvod kondenzátu.

Ovládání vzd. zařízení se provede následovně:

Zař.č.1 - samostatným vypínačem.

Zař.č.2 - denním programem.

Zař.č.3 - samostatným spínačem.

POPIS  VZDUCHOTECHNICKÉHO  ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Hygienické zázemí bytů

Veškeré hygienické zázemí je větráno podtlakově pomocí malých ventilátorů umístěných přímo ve větraných místnostech v podhledu.

Vzduchové výkony jsou 15/60 m3/hod. Ventilátory jsou dvou otáčkové s trvalým chodem na nízké otáčky. Ovládání je z větraných prostorů samostatnými vypínači.

Úhrada odváděného vzduchu je zajištěna pomocí neuzavíratelných štěrbin arimeo classic T v oknech (dodávka stavba).

Veškerý znehodnocený vzduch je odváděn potrubím spiro vedeným v šachtách a ukončeným nad střechou stříškou.

Nad varnými sporáky v bytech budou osazeny typové kuchyňské odsavače par s osvětlením a filtry vzduchu (dodávka interiéru). Je počítáno s odvodním potrubím Ø100 mm pro každou digestoř, p=280 Pa, Qv(max)=200 m3/hod. Pro správnou funkci odsavače je nutné při jeho spuštění pootevřít okno!

Veškerý znehodnocený vzduch je odváděn potrubím spiro vedeným v šachtách a ukončeným nad střechou stříškou.

ZAŘÍZENÍ č.2 - Větrání m.č.1.07

Pro m.č.1.07 a přilehlé zázemí je navrženo jednoduché teplovzdušné vzd. zařízení. Vzduchotechnická kompaktní jednotka ALTAIR 120H (filtrace, rekuperace, regulace) je umístěná pod stropem hyg. zázemí. Potrubní rozvody přívodu a odtahu vzduchu jsou uloženy pod stropem větraných prostorů a budou opatřeny obdélníkovou vyústkou talířovým ventilem. Sání čerstvého vzduchu je provedeno ze střechy. Výfuk znehodnoceného vzduchu je rovněž nad střechu. Do všech vzduchovodů, a to jak směrem do větraného prostoru, tak směrem ven z objektu jsou vloženy ohebné tlumiče hluku.

Sací a výfukové potrubí směrem ven bude v celé své délce tepelně izolováno. Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 100 m3/hod.

Při tomto výkonu je zajištěna výměna cca 2,5x/hod. Takto přivedený vzduch je odváděn přes hygienické zázemí.

ZAŘÍZENÍ č.3 - Jednotlivé místnosti

Technická místnost (1.14) je větrána přirozeně, neuzavíratelným otvorem z potrubí spira v horní části šachty s ukončením nad střechou.

Výtahová šachta je větrána přirozeně, neuzavíratelnými otvory v horní části šachty s ukončením nad střechou (řeší stavba).

Úklidová místnost 1.05 a tech. místnost 1.04 jsou větrány malými ventilátory v nástěnném provedení o vzduchovém výkonu 60 m3/hod. Ventilátory jsou s doběhem chodu. Znehodnocený vzduch je odváděn potrubím spiro nad střechu objektu. Pro přívod vzduchu do prostoru slouží potrubní rozvod spiro tažený ze střechy objektu osazený v místnostech vyústkami.

Nad varnými sporáky v obytných místnostech 1.09a, 1.08a, 2.03a a 2.04a budou osazeny typové kuchyňské odsavače par s osvětlením a filtry vzduchu (dodávka interiéru). Je počítáno s odvodním potrubím Ø125 mm pro každou digestoř, p=280 Pa, Qv=380 m3/hod. Pro správnou funkci odsavače je nutné při jeho spuštění pootevřít okno!

Veškerý znehodnocený vzduch je odváděn potrubím spiro vedeným v šachtách a ukončeným nad střechou stříškou.

Nároky na energie:

el. energie - pohon strojů (kW)		0,213

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a stropy a jejich začistění po skončené montáži.

V místech průchodu potrubních tras zdmi obalit vzduchovody izolací.

Podříznutí dveří u podtlakově větraných místností.

Zajištění neuzavíratelných otvorů v oknech u bytových místností.

Zhotovení revizního otvoru pod rekuperační jednotkou (zař.č.2)

2. Lešení

Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy a na střeše.

3. Voda a kanalizace

Odvod kondenzátu ze vzd. potrubí.

Odvod kondenzátu od vzd. jednotky.

4. Elektrikářské práce

Připojení vzt. zařízení na rozvody elektro, ovládání a jištění.

Zemnění potrubí nad střechou.

Výpis materiálu

| č.pol. | Specifikace | m. j. | množ. | cena/kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Hygienické zázemí bytů

1-1	Radiální ventilátor fy Lunos Silvento V - EC	ks	14

Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V); pzv=100 Pa

vč. instalační skříňky Silvento U (3/UP) s bočním napojením

dvou otáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky

1-2	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 - Js 80	m	15

1-3	Potrubí spiro vč. tvar. kusů a ukončení nad střechou - Ø 100	m	70

1-4	Spojovací a těsnící materiál	kg	10

1-5	Závěsy	kg	20

ZAŘÍZENÍ č.2 – Větrání m.č.1.07

2-1	Větrací jednotka s rekuperací fy Elektrodesign 	ks	1

ALTAIR 120H

Qv=100 m3/hod., P=53 W (230 V)

vč. M+R a ovladače

2-2	Kruhový tlumič hluku fy Elektrodesign Sonoflex 25 – Js125	m	10

2-3	Talířový ventil fy Elektrodesign KO 125	ks	1

vč. montážního rámečku

2-4	Vyústka obdélníková komfortní 280x100	ks	1

dvouřadá, regulace I

2-5	Potrubí z lehkého a nepropustného pěnového izolačního

polypropylenu (PP) fy Elektrodesign ED Duct EASY

vč. tvarových kusů -  Js 125	m	10

2-6	Potrubí spiro vč. tvar. kusů a ukončení nad střechou - Ø 125	m	2

2-7	Potrubí skupiny I z ocelového pozink plechu vč.

Tvarových kusů, 30% v.s.                  obvod 1050/100%	m	0,3

2-8	Spojovací a těsnící materiál	kg	4

2-9	Závěsy	kg	8

ZAŘÍZENÍ č.3  – Jednotlivé místnosti

3-1	Radiální ventilátor fy Lunos Silvento V - EC	ks	2

Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V); pzv=100 Pa

vč. instalační skříňky Silvento A (3/AP)

s doběhem chodu

3-2	Vyústka obdélníková komfortní na kruhové potrubí 425x75	ks	2

jednořadá

3-3	Potrubí spiro vč. tvar. kusů  a ukončení nad střechou - Ø 80	m	1

125	m	20

150	m	12

3-4	Spojovací a těsnící materiál	kg	5

3-5	Závěsy	kg	10

Nátěry:

Nátěr vzd. zařízení kde není kryto a ve venkovním prostoru	m2	10

Odstín dle návrhu architekta.

Uvedení do chodu

1.	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod.	12

2.	Komplexní vyzkoušení	hod.	6

3.	Zkušební provoz	hod.	6

4.	     Zaučení obsluhy							hod.	  1