Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:	Dětská skupina Česká Kamenice

## 1.1. Dělení do požárních úseků

| Název požárního úseku | Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | šatna 101 | 21,07 | 3,06 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 3,99/2,10 | 1 | 0,00 |  |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | herna 102 | 97,15 | 3,06 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 24,14/1,89 | 1 | 0,00 | 2.2 |
|  | hyg. zařízení 103 | 9,89 | 3,06 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | /- | 1 | 0,00 |  |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | přípravna 104 | 5,52 | 3,06 | 30,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
|  | šatna 105 | 9,05 | 3,06 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 1,44/1,20 | 1 | 0,00 |  |
|  | chodba 106 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | /- | 1 | 0,00 |  |
|  | WC 107 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| PÚ 4 - TM 1 | TM 108 | 4,16 | 3,06 | 25,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 15.2.a |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | herna 109 | 97,15 | 3,06 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 24,14/1,89 | 1 | 0,00 | 2.2 |
|  | hyg. zařízení 110 | 9,89 | 3,06 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | /- | 1 | 0,00 |  |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | přípravna 111 | 5,52 | 3,06 | 30,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
|  | šatna 112 | 9,05 | 3,06 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 1,44/1,20 | 1 | 0,00 |  |
|  | chodba 113 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | /- | 1 | 0,00 |  |
|  | WC 114 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| PÚ 7 - TM 2 | TM 115 | 4,16 | 3,06 | 25,00 | 2,00 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 15.2.a |

## 1.2. Požární riziko, únikové cesty, odstupové vzdálenosti

### 1.2.1. Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0802

| Požární úsek | Pvyp [kg.m-2] | P [kg.m-2] | a | b | c | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | 36,64 | 55,00 | 0,991 | 0,67 | 1,00 | 21,07 | I |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | 27,24 | 41,77 | 0,898 | 0,73 | 1,00 | 107,04 |  |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | 29,40 | 38,18 | 0,966 | 0,80 | 1,00 | 19,81 |  |
| PÚ 4 - TM 1 | 12,46 | 27,00 | 0,807 | 0,57 | 1,00 | 4,16 |  |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | 27,24 | 41,77 | 0,898 | 0,73 | 1,00 | 107,04 |  |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | 29,40 | 38,18 | 0,966 | 0,80 | 1,00 | 19,81 |  |
| PÚ 7 - TM 2 | 12,46 | 27,00 | 0,807 | 0,57 | 1,00 | 4,16 |  |

### 1.2.2. Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | nechráněná | 1. úniková cesta | 3/13/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 0,80 | 45,11 | 0,55 |  | 0,73 | 2,44 | ano |
|  | nechráněná | 2. úniková cesta | 3/13/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 0,80 | 45,11 | 0,55 |  | 0,73 | 2,44 | ano |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | nechráněná | 1. úniková cesta | 3/13/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 0,80 | 45,11 | 0,55 |  | 0,73 | 2,44 | ano |
|  | nechráněná | 2. úniková cesta | 3/13/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 0,80 | 45,11 | 0,55 |  | 0,73 | 2,44 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.3. Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | stavební objekt hustotou tep. toku | východní strana | 4,25 | 5,40 | 22,95 | 100,00 | 51,64 | 115,98 | 6,16 | 2,55 |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím |  | severní strana | 4,25 | 8,70 | 36,98 | 100,00 | 42,24 | 104,76 | 7,18 | 2,60 |
|  |  | západní strana | 4,25 | 12,58 | 53,47 | 100,00 | 42,24 | 104,76 | 8,32 | 2,73 |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 |  | severní strana | 4,25 | 4,50 | 19,13 | 100,00 | 44,40 | 107,47 | 5,38 | 2,25 |
|  |  | východní strana | 4,25 | 7,00 | 29,75 | 100,00 | 44,40 | 107,47 | 6,64 | 2,55 |
| PÚ 4 - TM 1 |  | východní strana | 4,25 | 3,20 | 13,60 | 100,00 | 27,46 | 83,50 | 3,86 | 1,60 |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím |  | jižní strana | 4,25 | 8,70 | 36,98 | 100,00 | 42,24 | 104,76 | 7,18 | 2,60 |
|  |  | západní strana | 4,25 | 12,58 | 53,47 | 100,00 | 42,24 | 104,76 | 8,32 | 2,73 |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 |  | jižní strana | 4,25 | 4,50 | 19,13 | 100,00 | 44,40 | 107,47 | 5,38 | 2,25 |
|  |  | východní strana | 4,25 | 7,00 | 29,75 | 100,00 | 44,40 | 107,47 | 6,64 | 2,55 |
| PÚ 7 - TM 2 |  | východní strana | 4,25 | 3,20 | 13,60 | 100,00 | 27,46 | 83,50 | 3,86 | 1,60 |

## 1.3. Požární voda a PHP

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 200/400(300/500) | 600/1200 | 3000/6000 | 600 | 80 | 4 | 7,5 | 14 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | 1 158,85 | není vyžadováno |  |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | 4 470,65 |  |  |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | 756,32 |  |  |
| PÚ 4 - TM 1 | 112,32 |  |  |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | 4 470,65 |  |  |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | 756,32 |  |  |
| PÚ 7 - TM 2 | 112,32 |  |  |

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873.

Tabulka požadavků na hasicí přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | 0,69 | 6,00 | 6 |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | 1,47 | 12,00 | 12 |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | 0,66 | 6,00 | 6 |
| PÚ 4 - TM 1 | 0,27 | 6,00 | 6 |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | 1,47 | 12,00 | 12 |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | 0,66 | 6,00 | 6 |
| PÚ 7 - TM 2 | 0,27 | 6,00 | 6 |

## 1.4. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

### 1.4.1. EPS

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,059 | nevyžadováno |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | 107,04 | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 0 | nadzemní podl. | 0,099 | nevyžadováno |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 32,52 | 0 | nadzemní podl. | 0,017 | nevyžadováno |
| PÚ 4 - TM 1 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,000 | nevyžadováno |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | 107,04 | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 0 | nadzemní podl. | 0,099 | nevyžadováno |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 32,52 | 0 | nadzemní podl. | 0,017 | nevyžadováno |
| PÚ 7 - TM 2 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,000 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

### 1.4.2. SSHZ

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Podlaží | a | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | 21,07 | 0,00 | 50,00 | nadzemní podl. | 0,991 | nevyžadováno |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | 107,04 | 0,00 | 32,23 | nadzemní podl. | 0,898 | nevyžadováno |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | 19,81 | 0,00 | 32,52 | nadzemní podl. | 0,966 | nevyžadováno |
| PÚ 4 - TM 1 | 4,16 | 0,00 | 25,00 | nadzemní podl. | 0,807 | nevyžadováno |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | 107,04 | 0,00 | 32,23 | nadzemní podl. | 0,898 | nevyžadováno |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | 19,81 | 0,00 | 32,52 | nadzemní podl. | 0,966 | nevyžadováno |
| PÚ 7 - TM 2 | 4,16 | 0,00 | 25,00 | nadzemní podl. | 0,807 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

### 1.4.3. ZOKT (SOZ)

Tabulka požadavků na ZOKT pro ČSN 730802:

| Požární úsek | výška hp [m] | Počet osob | Podlaží | Fo | Čas zakouření te | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - šatna dětí | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,059 | 2,21 | nevyžadováno |
| PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,099 | 2,44 | nevyžadováno |
| PÚ 3 - zázemí herny 1 | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,017 | 2,26 | nevyžadováno |
| PÚ 4 - TM 1 | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,000 | 2,71 | nevyžadováno |
| PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,099 | 2,44 | nevyžadováno |
| PÚ 6 - zázemí herny 2 | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,017 | 2,26 | nevyžadováno |
| PÚ 7 - TM 2 | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,000 | 2,71 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se ZOKT nepožaduje.

# 2. Výpočtová příloha

- 2.1.1. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 1 - šatna dětí

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šatna 101 | 21,07 | 3,06 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,99/2,10 | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	36,64	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	21,07	[m2]

Koeficient n	0,157

Koeficient k	0,184

Plocha otvorů pož.úseku So	3,99	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,10	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,059

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	55,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	50,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,000

Koeficient a	0,991

Koeficient b	0,67

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	871,64	[°C]

Čas zakouření te 	2,21	[min]

Maximální délka pož.úseku	60,55	[m]

Maximální šířka pož.úseku	42,82	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 592,45	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,73

- 2.1.2. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 2 - herna 1 s příslušenstvím

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| herna 102 | 97,15 | 3,06 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 24,14/1,89 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| hyg. zařízení 103 | 9,89 | 3,06 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	27,24	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	107,04	[m2]

Koeficient n	0,177

Koeficient k	0,225

Plocha otvorů pož.úseku So	24,14	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,89	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,099

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	41,77	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	32,23	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,897

Koeficient a	0,898

Koeficient b	0,73

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	827,38	[°C]

Čas zakouření te 	2,44	[min]

Maximální délka pož.úseku	66,13	[m]

Maximální šířka pož.úseku	46,08	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 047,23	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,67

- 2.1.3. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 3 - zázemí herny 1

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přípravna 104 | 5,52 | 3,06 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
| šatna 105 | 9,05 | 3,06 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,44/1,20 | 1 | 0,00 |  |
| chodba 106 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| WC 107 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	29,40	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	19,81	[m2]

Koeficient n	0,046

Koeficient k	0,064

Plocha otvorů pož.úseku So	1,44	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,20	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,017

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	38,18	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	32,52	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,977

Koeficient a	0,966

Koeficient b	0,80

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	838,78	[°C]

Čas zakouření te 	2,26	[min]

Maximální délka pož.úseku	62,07	[m]

Maximální šířka pož.úseku	43,70	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 712,54	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,40

- 2.1.4. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 4 - TM 1

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM 108 | 4,16 | 3,06 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.2.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	12,46	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	4,16	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	27,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	25,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,800

Koeficient a	0,807

Koeficient b	0,57

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	711,04	[°C]

Čas zakouření te 	2,71	[min]

Maximální délka pož.úseku	71,56	[m]

Maximální šířka pož.úseku	49,24	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 523,45	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,02

- 2.1.5. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 5 - herna 2 s příslušenstvím

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| herna 109 | 97,15 | 3,06 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 24,14/1,89 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| hyg. zařízení 110 | 9,89 | 3,06 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	27,24	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	107,04	[m2]

Koeficient n	0,177

Koeficient k	0,225

Plocha otvorů pož.úseku So	24,14	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,89	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,099

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	41,77	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	32,23	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,897

Koeficient a	0,898

Koeficient b	0,73

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	827,38	[°C]

Čas zakouření te 	2,44	[min]

Maximální délka pož.úseku	66,13	[m]

Maximální šířka pož.úseku	46,08	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 047,23	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,67

- 2.1.6. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 6 - zázemí herny 2

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přípravna 111 | 5,52 | 3,06 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
| šatna 112 | 9,05 | 3,06 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,44/1,20 | 1 | 0,00 |  |
| chodba 113 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| WC 114 | 2,62 | 3,06 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	29,40	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	19,81	[m2]

Koeficient n	0,046

Koeficient k	0,064

Plocha otvorů pož.úseku So	1,44	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,20	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,017

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	38,18	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	32,52	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,977

Koeficient a	0,966

Koeficient b	0,80

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	838,78	[°C]

Čas zakouření te 	2,26	[min]

Maximální délka pož.úseku	62,07	[m]

Maximální šířka pož.úseku	43,70	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 712,54	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,40

- 2.1.7. Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 7 - TM 2

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM 115 | 4,16 | 3,06 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.2.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	12,46	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	4,16	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,06	[m]

Požární zatížení p	27,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	25,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,800

Koeficient a	0,807

Koeficient b	0,57

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	711,04	[°C]

Čas zakouření te 	2,71	[min]

Maximální délka pož.úseku	71,56	[m]

Maximální šířka pož.úseku	49,24	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 523,45	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,02