# Vybudování dětské skupiny v obci Česká Kamenice

## Identifikační údaje:

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Dětská skupina „U Potoka“ na p.p.č. 1287, k.ú. Česká Kamenice

Místo stavby:	k.ú. Česká Kamenice, parc. č. 1287

### Údaje o stavebníkovi

Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219, Česká Kamenice

### Popis záměru:

Jedná se o novostavbu objektu pro dětskou skupinu. Jedná se o přízemní stavbu. Jde o novostavbu dětské skupiny pro dvě dětské skupiny. Objekt slouží úplně samostatně včetně veškerého vybavení. Tedy šatna, hygienické zázemí, výdejna jídla, měření potřeby energií apod. Pro vytápění bude použito tepelné čerpadlo. Na střeše budou umístěny FVE panely. Prostor výdejny jídel nebude sloužit jako trvalé pracoviště, pobytová doba v tomto prostoru nepřesáhne 4 hodiny za směnu. Dětská skupina se skládá ze dvou samostatných tříd. Každá pro 17 dětí. Celkově tedy objekt bude sloužit pro 34 dětí, 6 chův a 1 uklízečku.

D.1.4.1. ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

D.1.4.1.2. Návrh nového řešení:

#### D.14.4.2.1. Tepelná bilance:

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN EN 12831 pro nejnižší venkovní teplotu -15°C. Tepelné odpory obvodových konstrukcí i stropů vyhovují nové ČSN 730540.2. Tepelné ztráty objektu činí Qz = 11,15 kW.  Výkon vložený do podlahového topení, topných těles a žebříků předpokládáme 12,5 kW. Ke krytí těchto ztrát a ohřev vody bude použito tepelné čerpadlo voda/vzduch o výkonu 13 kW (např. IVT AIR X 130).

Tepelné ztráty jsou stanoveny pro vnější výpočtovou teplotu –15 °C dle normy ČSN EN 12831

Tepelné ztráty objektu 11,15 kW

Roční spotřeba tepla na vytápění = 22,6 MWh/rok (66,67%)

Roční spotřeba tepla na přípravu TUV = 7,8 MWh/rok (23,01%)

Roční spotřeba tepla na VZT = 3,5 MWh/rok (10,32%)

------------------------------------------------------------------------------------------

Roční spotřeba tepla celkem = 33,9 MWh/rok (100%)

#### D.14.4.2.2. Systém vytápění:

Systém vytápění je navržen jako teplovodní s nucenou cirkulací topné vody o teplotním spádu 55/45°C.

TČ (resp. vnitřní jednotka) bude umístěna v technické místnosti v přízemí. U TČ budou osazeny teploměry, manometry, uzavírací, pojišťovací, odvzdušňovací a vypouštěcí ventily, čerpadlo (pokud nebude součástí TČ) a expanzomat.

Tepelné čerpadlo je  navrženo voda/vzduch  o výkonu 13 kW- venkovní a vnitřní jednotka včetně zásobníku pro ohřev TUV o objemu 190 l.

Vše bude nastaveno a propojeno dle požadavků investora při provedení stavby. Je potřeba v kotelně provést zapojení a nastavení M+R (měření a regulace) specializovanou firmou. Zapojení bude dle požadavku investora na tepelnou pohodu a co nejmenší náročnost na obsluhu zařízení.

Pro připojení otopných okruhů doporučujeme použít propojovacích kompletů doporučených výrobci dodaných zařízení. Nejvyšší místa soustav budou odvzdušněna a na nejnižších místech bude umožněno vypouštění soustav pomocí vypouštěcích kohoutů. Na koncových radiátorech na jednotlivých větvích budou osazeny odvzdušňovací ventily.  Vypouštění soustavy bude umožněno do podomítkových sifonů.

Jako prostorový regulátor pro teplovodní systém jde použít bezdrátový sedmidenní prostorový regulátor teploty. Prostorový regulátor bude upřesněn dle dodavatelskou firmou, a bude příslušný k danému instalovanému systému.

Přízemí bude vytápěno otopnými trubkovými tělesy - žebříky v místnostech č.103 a č. 110 (hygienické zázemí dětí), deskovými otopnými tělesy v místnostech č. 108 a č. 115 (technická místnost + úklidová komora) a podlahovými segmenty v ostatních místnostech.

Stanice R1 pro podlahové topení bude umístěna v přízemí v místnosti č. 108 nad podlahou ve zdi v typové skříni, přístupné z této místnosti. Je navržena rozdělovací stanice pro 12 okruhů s integrovanými násuvnými spojkami s mísící sadou. Rozdělovací stanice bude umístěna v typové skříni. Podlahové topení je navrženo s tepelným spádem 45/35°C.

Stanice R2 pro podlahové topení bude umístěna v přízemí v místnosti č. 115 nad podlahou ve zdi v typové skříni, přístupné z této místnosti. Je navržena rozdělovací stanice pro 12 okruhů s integrovanými násuvnými spojkami s mísící sadou. Rozdělovací stanice bude umístěna v typové skříni. Podlahové topení je navrženo s tepelným spádem 45/35°C.

#### D.1.4.1.2.3. Otopná tělesa:

Jsou navržena desková tělesa se středovým spodním zapojením a trubková otopná tělesa kombinovaná. Všechna otopná tělesa jsou vybavena termostatickými ventily. Otopná tělesa budou k rozvodu ÚT připojena rohovým šroubením pro dvoutrubkový systém. Každé těleso bude připojeno pomocí držáků a konzol, které jsou součástí jejich dodávky. Otopná tělesa budou v provedení pro mateřské školky.

#### D.1.4.1.2.4. Rozvod potrubí:

Napojení potrubí od TČ a rozvod dále k tělesům a k rozdělovacím stanicím bude proveden z měděných trubek. Tloušťka stěny u DN 15, 18 a 22  bude 1,5 mm, u DN 28 a 35 je tloušťka stěny 2,0 mm. Tento rozvod bude veden v konečné betonové vrstvě v podlaze, místy bude zasekán ve zdi.

Potrubí topných podlah bude polybutenové DN 15x1,5. Jednotlivé rozvody budou uloženy na polystyrenových deskách a budou přichyceny příchytkami. Topný potěr včetně polybutenové trubky 15x1,5 mm bude tloušťky 6,5 - 7 cm. Místnosti s podlahovým topením budou odizolovány od stěn dilatační páskou. Napojení těles je pomocí měděných pochromovaných trubek. Trubky v místech  prostupů zdmi, stropy, vedením pod prahy, v přechodech mezi místnostmi a ve více namahaných prostorech osadit do chrániček.

Přesná montáž bude dle výrobce použitých materiálů. Všechna otopná tělesa jsou vybavena  termostatickými ventily. Koncová tělesa budou osazena odvzdušňovacími ventily.

#### D.1.4.1.2.5. Regulace:

Regulace režimu vytápění bude zajištěna pomocí regulační jednotky osazené na zdroji tepla. Nastavování parametrů otopného systému bude prováděno pomocí regulátoru dálkového ovládání umístěného v přízemí na vnitřní straně obývacího pokoje nebo jinou regulační automatikou příslušnou k danému zdroji dle přání investora. Na všech tělesech budou osazeny termostatické ventily. Regulace režimu vytápění bude řešena specializovanou firmu stejně jako přesné propojení zdroje !! V pobytových místnostech a v jídelně budou na stěnách osazeny prostorové termostaty, je možné použít bezdrátové.

Vnitřní výpočtové teploty ve vytápěných místnostech dle ČSN EN 12831

| Mateřské školky, jesle |  |  |
| --- | --- | --- |
| -učebny, herny,lehárny | 22 | 50 |
| -šatny pro děti | 20 | 60 |
| -umývárny pro děti,klozety | 24 | 80 |
| -izolační místnost | 22 | 80 |

#### D.1.4.1.2.6. Nátěry a tepelné izolace

Otopná tělesa jsou konečným nátěrem opatřena již z výroby. Měděné rozvody budou oizolovány v celé délce a tloušťka izolace bude určena podle místa rozvodu a tloušťky zdi,ve které povede, min. však 20 mm. Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb..

#### D.1.4.1.2.7. Zkoušky zařízení

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška, při které budou nastaveny ventily  a regulační šroubení u těles. Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora. Projeví-li při zkouškách závady je nutné je odstranit a zkoušku zopakovat. O zkoušce bude sepsán protokol (ČSN 030310). Při topné zkoušce bude připojena vnější sonda a vnitřní sonda, která bude nastavena dle potřeb investora.

D.1.4.1.2.8. Závěr

Při montáži všech potrubních rozvodů je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů !!! Provedení instalací bude odpovídat příslušným normám ČSN.

D.1.4.2. KANALIZACE

D.1.4.2. 1. VNĚJŠÍ KANALIZACE

D.1.4.2. 1. 1.Vnější kanalizace - splašková

Splaškové vody budou svedeny společně se splaškovými vodami ze stávajícího objektu do veřejné kanalizační stoky ve správě SčVK. Napojení bude přes novou revizní šachtu RŠ1 do stávající revizní šachty SŠ1 v areálu MŠ, vše na pozemku č. 1287. PŘIPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU KANALIZACI JE UMÍSTĚNO JIŽ V RÁMCI ÚR.

Nové svodné potrubí z nové  stavby bude vyvedeno do venkovního prostoru, kde bude napojeno do revizního šachtového dna o pr. 0,6 m a odtud povede potrubí do stávající šachty na pozemku stavebníka. Odtud budou splaškové vody vedeny společným potrubím a budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Napojení vnitřní kanalizace bude provedeno dle druhu použitého materiálu stávající kanlizace. Je možné, že bude nutné použít přechodový spoj. Přesné napojení na stávající kanalizaci bude upřesněno při realizaci stavby dle skutečností zjištěných na místě. Při napojení bude dbáno na to, aby nedošlo k poškození a zanesení stávajích rozvodů.

Stavba bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.  Venkovní kanalizace bude uložena v nezámrzné hloubce.

Na venkovní kanalizaci bude osazeno šachtové kanalizační dno   pr. 0,6 m. Šachtové dno bude voduvzdorné, kryté poklopem a zajištěné izolací proti zamrznutí.

D.1.4.2. 1. 2. Vnější kanalizace - dešťová

Dešťová kanalizace bude provedena dle upřesněných terénních úprav. Dešťová kanalizace bude uložena v nezámrzné hloubce a povede s minimálním sklonem 2% a 3%. Dešťová kanalizace bude odvádět vody ze střechy objektu do retenční nádrže o objemu 10,0 m3 s přepadem svedeným do vsakovacího objektu sestaveného z vsakovacích bloků o doporučeném objemu 1,6 m3 – navržený objem 20,0 m3, zasakovací plocha 20,0 m2. Přepad z vsakovacího objektu bude sveden do místní vodoteče. Dešťová voda bude využívána k zálivce zahrad. Dešťové svody – budou ve výši terénu opatřeny lapači střešních splavenin + příslušenství.

Na venkovní dešťové kanalizaci budou osazena dvě šachtová kanalizační dna o pr. 0,4 m. Šachtové dno bude voduvzdorné, kryté poklopem a zajištěné izolací proti zamrznutí.

Množství zachycené srážkové vody Q: 28,73 m3/rok (plochá střecha, extenzivní zelená střecha).  Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody VP: 1.6 m3 – návržený objem retenční nádrže je 10,0 m3.

Uložení dešťové kanalizace bude určeno na stavbě investorem podle úpravy terénu !!

#### Materiál - uložení potrubí

Vnější kanalizace bude provedena z KG trub (pro uložení do země), které budou uloženy do štěrkop. lože tl.10 cm, s obsypem prohozenou zeminou nebo štp. 20 cm nad vrchol trubky.

D.1.4.2. 2. VNITŘNÍ  KANALIZACE

Vnitřní kanalizace bude provedena běžným způsobem – systémem ležatých svodů, na něž navazují svislé odpady. Vnitřní kanalizace je řešena jednoduchou větvenou gravitační soustavou s vyvedením ventilačního potrubí nad střechu objektu. Další stoupačky budou ukončeny ve stěně cca 1,0 m nad podlahou nebo nad poslední odbočkou k připojovacímu potrubí k zařizovacím předmětům. Na všech stoupacích potrubích budou osazeny čistící kusy. Na stoupačku naváže připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. Vypouštění otopné soustavy bude umožněno do podomítkového sifonu. Pojistný ventil od TĆ bude napojen do odpadu. Hlavní svod vnitřní kanalizace bude vyveden z objektu a bude napojen na stávající areálovou kanalizaci ve stávající šachtě.

Komunální odpad bude ukládán do kontejnerů mimo budovu k tomu určených.

D.1.4.2. 2. 1.  Materiál - uložení potrubí

Svislé odpady a připojovací potrubí bude z trub pro svislé odpady a připoj. potrubí.

Svislé odpady a připojovací potrubí budou v celém rozsahu uloženy pod omítkou.

Pro všechno potrubí doporučujeme použít z vysoce zvukově izolujících trub !!

D.1.4.2. 2. 2. Vypouštěné splaškové vody pro skupiny zařizovacích předmětù s pravidelným používáním (např. školy,.) (pro nový objekt)

Qww = K. √∑ DU

Kde Qww …..je průtok odpadních vod v l.s-1

K…….součinitel odtoku

∑ DU …….součet výpočtových odtoků v l/s

Qww = 4,4 l/s

Celkový průtok odpadních vod

Qtot = 4,4 l/s

### D.1.4.2. 2.3. Závěr

Při montáži všech potrubních rozvodů, zařizovacích předmětů a armatur je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů !!! Provedení instalací bude odpovídat příslušným normám ČSN.

D.1.4.3.  VODOVOD

D.1.4.3. 1. VODOVODNÍ   PŘÍPOJKA

Vodovodní přípojka pro areál je stávající. Hlavní měření odběru studené vody je ponecháno stávající. Zásobování vodou bude z veřejné vodovodní sítě ve správě SčVK  a napojení rozvodu pro nový objekt bude za stávající vodoměrnou sestavu umístěnou v objektu MŠ. Připojení vody vedené uvnitř areálu bude z polyethylenového potrubí 40/5,5. VEDENÍ PŘIPOJENÍ VODY JE UMÍSTĚNO JIŽ V RÁMCI ÚR

V prostoru technické místnosti bude na přívodním potrubí studené vody osazena podružná vodoměrová sestava. Podružná vodoměrová sestava bude umístěna v typové skříni na zdi.

D.1.4.3. 2. VNITŘNÍ  VODOVOD

Napojení bude upřesněno na stavbě po zjištění stávajících stavů.

Rozvody v budou vedeny převážně v přizdívkách a v podlaze a budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací.  Velikost uzavíracích ventilů je odvislá od dimense potrubí, na kterém jsou osazeny. Přesné osazení výtokových armatur konzultovat s investorem dle druhu a umístění zařizovacích předmětů.

Baterie umyvadlové jsou navrženy z důvodu bezpečnosti proti opaření senzorové stojánkově s přesným nastavením požadované teploty vody.  Míchaná voda bude nastavena na 35°C. Baterie budou v provedení míchaná voda/studená voda.

Příprava TV bude v zásobníku o objemu 190 l, který bude umístěn v technické místnosti v přízemí a bude zásobovat teplou vodou koupelny a kuchyni. Zásobník je součástí vnitřní jednotky TČ.

Umyvadla a sprchy budou napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a budou opatřeny termostatickými bateriemi s pojistkou, zabraňujícími opaření horkou vodou, kde bude teplota vody nastavená na 38-40°C. Teplotu vody lze změnit pouze vycvaknutím pojistky.

Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou. V daném případě je uvažováno i s dětmi do 3 let, proto bude výška osazení umyvadla 43 cm. Výška klozetu se sedátkem pro děti bude 30 cm.

Pro navržené armatury je potřebný minimální tlak 3 barry

NUTNÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA PŘED INSTALACÍ

Příprava TUV

Teplá užitková voda se bude připravovat v zásobníku, který je v kompletu s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla (např. IVT Air modul E15 – objem 190 l). V objektu je navržena cirkulace teplé vody.

D.1.4.3. 2.1. Materiál - uložení potrubí

Vnitřní vodovod  bude proveden z plastového potrubí vhodného pro vnitřní rozvody (PN20), uloženhé pod omítku - se spádem k výtokovým ventilům. Bude-li použit materiál s větší roztažností, musí být na dlouhých rovných úsecích u TV provedeny kompenzační smyčky nebo lomy, dle pokynů výrobce materiálu.

D.1.4.3. 2.2. Zkoušky vnitřního vodovodu

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušých technických norem. Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 736660.

D.1.4.3. 2.3. Ochrana potrubí - izolace

Potrubí studené vody bude v celém rozsahu izolováno návlekovou izolací. Potrubí TUV vedené v obvodové zdi, pod stropem, v přizdívkách  a v podlaze bude izolováno návlekovou izolací (tl.min.20 mm). Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. Prostupy potrubí stropy budou řešeny pomocí protipožárních manžet.

D.1.4.3. 2.4. Výpočtový průtok vnitřního vodovodu – pro nový objekt

Ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody

1,6 l/s

Qd = 1,6 l/s

D.1.4.3. 2.5. ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty nejsou závazné a mohou být po dohodě investora s dodavatelem změněny. Zařizovací předměty doporučujeme v provedení ANTIVANDAL. Pro vyvedení vodovodních výpustek k umývadlům se předpokládá spodní přívod a stojánkové baterie, pro dřezy a výlevky baterie nástěnné. Vše bude řešeno v provedení pro mateřské školy – platí ZP používané dětmi.

### D.1.4.3. 2.6. Závěr

Při montáži všech potrubních rozvodů, zařizovacích předmětů a armatur je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů !!! Provedení instalací bude odpovídat příslušným normám ČSN.