## AHU
TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č.1 - TABULKA ZAŘÍZENÍ - DĚTSKÁ SKUPINA "U POTOKA" NA P.P.Č. 1287, K.Ú ČESKÁ KAMENICE - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ZAŘÍZENÍ |  | typ |  | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | hmotnost | rekuperace tepla | elektrická energie |  |  |  |  | chlazení | [5 empty] | ohřev | [5 empty] | akustický výkon |  |  | napojení na záložní zdroj energie | umístění | poznámka
[10 empty] | elektrický příkon jednotkový | elektrický příkon | proud odběrový | proud rozběhový | napětí/ frekvence | chladící výkon jednotkový citelný | chladící výkon jednotkový celkový | chladící výkon celkový - chladící voda | tlaková ztráta na vodě | teplota vzduchu za chladičem (voda 16/19°C) | regulační uzel zajišťuje | topný výkon jednotkový - předehřev | topný výkon jednotkový - dohřev | topný výkon celkový | tlaková ztráta na vodě | teplota vzduchu za ohřívačem (voda 70/50°C) | regulační uzel zajišťuje | sání | výtlak | do okolí
číslo | název |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | (kg) |  | (kW) | (kW) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kW) | (kW) | (kPa) | (°C) |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kPa) | (°C) |  | (dB(A) ) | (dB(A) ) | (dB(A) )
| celkem | [9 empty] | 3.83 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
TR.01 | Větrání třídy | SAVE VTR 700 | přívod | 790 | 150 | SYSTEMAIR | 1 | 190 | ROT | 0.17 | 0.17 | - | - | 230/50 | [17 empty] | EL: Napájet a jistit dle požadavků (doporučená jištění 13 A). Autonomní regulace. Součástí jednotky je vestavěný el. dohřev (1,67kW). Prokabelovat jednotku s externím příslušenstvím - ovládací panel, servopohony uzavíracích klapek, detektor kouře - vypnutí jednotky v případě detekce zplodin v potrubí - instalaci do potrubí zajistí dodavatel VZT
|  |  | odvod | 790 | 150 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 | - | - | 230/50
|  |  | el. ohřev | - | - |  |  |  |  | 1.67 | 1.67 | - | - | 230/50 | [10 empty] | 22
TR.02 | Větrání třídy | SAVE VTR 700 | přívod | 790 | 150 | SYSTEMAIR | 1 | 190 | ROT | 0.075 | 0.075 | - | - | 230/50 | [17 empty] | EL: Napájet a jistit dle požadavků (doporučená jištění 13 A). Autonomní regulace. Součástí jednotky je vestavěný el. dohřev (1,67kW). Prokabelovat jednotku s externím příslušenstvím - ovládací panel, servopohony uzavíracích klapek, detektor kouře - vypnutí jednotky v případě detekce zplodin v potrubí - instalaci do potrubí zajistí dodavatel VZT
|  |  | odvod | 790 | 150 |  |  |  |  | 0.075 | 0.075 | - | - | 230/50
|  |  | el. ohřev | - | - |  |  |  |  | 1.67 | 1.67 | - | - | 230/50 | [10 empty] | 22