## D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

| Název akce | Dětská skupina „U Potoka“ |
| --- | --- |
| Místo stavby | parc. č. 1287, k.ú. Česká Kamenice |
| Investor | Město Česká Kamenice Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice IČ 00261220 |
| Stupeň PD | stavební povolení |
| Projektant | Atelier Elzet s.r.o. Budějovická 2201, 390 02 Tábor IČ 08714771 |
| Vypracoval | Ing. Martin Pospíchal Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0102290 MVČR – OZO – Š-209/96 |

Vášova 520, 391 55 Chýnov

IČ: 05130310, tel.: 608 241 424

web: www.mpfire.cz

email: 	martin.pospa@seznam.cz

info@mpfire.cz

| Datum | ČERVEN 2024 |
| --- | --- |
| Ev. číslo zak. | PBŘS-598-B-06/2024 |

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavků § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je novostavba objektu pro dětskou skupinu na parc.č. 1287 v k.ú. Česká Kamenice, okr. Děčín.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 ed. 2 - PBS – Nevýrobní objekty /09/2023/

- ČSN 73 0804 ed. 2 - PBS – Výrobní objekty /09/2023/

- ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016 + Z1.03-2020/

- ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

- ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

- ČSN 73 0824 - PBS – Výhřevnost hořlavých látek /01-1993/

- ČSN 73 0835 - PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče /05-2006 + Z1.02-2013 + Z2.02/2020 + Z3.09/2020/

- ČSN P 73 0847 - PBS – Fotovoltaické (PV) systémy /05-2024/

- ČSN 73 0848 - PBS – Kabelové rozvody /09-2023/

- ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/

- ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /06-2003/

- ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

- ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody /03-2021/

- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/

- ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení /07-2015/

- ČSN ISO 3864-1 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-část 1 /01-2013/

- ČSN EN ISO 7010 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky /01-2021 + Z1.05-2021/

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/

- ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška MV č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

- Vyhláška MPO č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

- Technické listy výrobců zdících materiálů

- Technické listy výrobců sendvičových panelů

- Technické listy výrobce cementotřískových desek

- Katalog KNAUF: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

- Katalog RIGIPS: Katalog požárně odolných konstrukcí

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční řešení stavby

#### Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu pro dětskou skupinu. Objekt bude obsahovat prostory pro dvě dětské skupiny (DS) pro max. 34 dětí ve věku od 3 let.

Na střeše objektu budou umístěny fotovoltaické panely pro potřebu objektu (instalaci fotovoltaického zařízení smí provést pouze autorizovaná osoba s profesní kvalifikací „Elektromontér fotovoltaických systémů“ – kód 26-014-H).

Použité FTV panely jsou uvažovány jako systém s omezeným vývinem tepla dle čl. 4.2.1 ČSN P 730847 – jedná se o sendvič, který sestává ze skla (cca 3-4 mm), pouzdřící (obvykle Eva nebo POE) fólie (cca 5 mm), sestavy křemíkových PV článků, druhé pouzdřící fólie (0,5 mm) a zadní fólie obsahující zpravidla fluoropolymer (často složená z více tenkých vrstev o přibližné tloušťce 0,3 mm) a zadní vrstva může být nahrazena druhým sklem.

C. Kategorizace stavby

| Základní údaje o stavbě |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha [m2] | 302,72 |  |  | Počet podzemních podlaží |  |  | 0 |
| Výška stavby – požární [m] | 0,0 |  |  | Počet nadzemních podlaží |  |  | 1 |
| Světlá výška podlaží [m] | 3,06 |  |  | … pouze u jednopodlažních objektů |  |  |  |
| Navrhovaný počet osob |  | 31 |  |  | 6 učitelek, 1 uklízečka a 34 dětí ve věku od 3 let |  |  |
| Počet bydlících / ubytovaných osob |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Počet osob vyžadujících asistenci |  | 34 |  |  |  |  |  |
| Stanovení třídy využití |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené ke spánku |  |  |  |  |  | NE |  |
| Prostory určené pro veřejnost |  |  |  |  |  | ANO |  |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci |  |  |  |  |  | ANO |  |
| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení Navrhovaná stavba je § 39 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 5 a §§ 6-9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na výše uvedená kritéria a charakteristiky zařazena takto: |  |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIE STAVBY |  |  | TŘÍDA VYUŽITÍ |  |  |  |  |
| II. |  |  | pátá |  |  |  |  |
| Dle § 40 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se u této kategorie stavby vykonává státní požární dozor v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko HZS se VYDÁVÁ. |  |  |  |  |  |  |  |

D. Konstrukční řešení stavby

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je h = 0,0 m a celková výška je 4,25 m.

Konstrukční systém objektu je hořlavý – DP3. Nosnou konstrukci objektu tvoří sendvičová konstrukce s nosnými dřevěnými prvky (detailní složení viz dále). Z exteriéru je objekt opatřen dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu (provětrávaná fasáda). Nosné konstrukce uvnitř objektu tvoří dřevěné rámy, které jsou umístěny na sloupech. Přes rámy je provedena skladba sendvičové ploché střechy. Stropní konstrukce je tvořena sádrokartonovým podhledem připevněným na konstrukci krovu. Ve střeše se nachází dva skleněné světlíky, každý v jedné z učeben. Střecha je zelená extenzivní.

Popis fotovoltaické elektrárny

Na střeše objektu budou umístěny FVE panely o výkonu 450 Wp/ks. Celkový počet panelů na střeše bude 12 ks a celkový výkon výrobny bude 5,4 kWp. FVE panely budou umístěné na hliníkové samotížné konstrukci se sklonem 15° nasměrovány na jih. Bateriové úložiště nebude v objektu umístěno. Vyrobená elektrická energie bude využívána pro vlastní spotřebu objektu. Případné přebytky budou dodávány do distribuční sítě.

Ostatní podrobnosti viz projekt stavby.

# DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730802 Nevýrobní objekty, ČSN 730804 Výrobní objekty, ČSN P 73 0847 Fotovoltaické (PV) systémy a dalších navazujících norem (i s ohledem na požadavky § 23 a § 23a vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších navazujících norem.

Objekt bude dělen do požárních úseků takto:

PÚ 1 – šatna dětí (m.č. 101)

PÚ 2 – pobytová místnost DS s příslušenstvím (m.č. 102 a 103)

PÚ 3 – zázemí DS (m.č. 104-107)

PÚ 4 – technická místnosti (m.č. 108)

PÚ 5 – pobytová místnost DS s příslušenstvím (m.č. 109 a 110)

PÚ 6 – zázemí DS (m.č. 111-114)

PÚ 7 – technická místnosti FTVE (m.č. 115)

Fotovoltaická elektrárna (střešní FTV panely) netvoří samostatný PÚ a je na ní nahlíženo jako na otevřené technologické zařízení dle čl. 3.40 ČSN 730804, které je charakterizováno jako provozní celek. Fotovoltaická elektrárna je brána jako elektroinstalace s potenciálním rizikem zdroje požáru.

Pozn.: v objektu jsou instalační šachty, které slouží k odvětrání podlaží, kanalizace a VZT. Tyto šachty jsou řešeny vždy pouze v rámci jednoho PÚ.

POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro požární úseky PÚ 1-7 se požární riziko vyjadřuje výpočtovým požárním zatížením dle ČSN 730802 takto:

PÚ 1 – pv = 36,64 kg/m2

PÚ 2 – pv = 27,24 kg/m2

PÚ 3 – pv = 29,40 kg/m2

PÚ 4 – pv = 12,46 kg/m2

PÚ 5 – pv = 27,24 kg/m2

PÚ 6 – pv = 29,40 kg/m2

PÚ 7 – pv = 12,46 kg/m2

U FTV panelů je pro stanovení požárně nebezpečného prostoru uvažováno požární zatížení pn dle skutečného množství hořlavých materiálů v konstrukci panelů dle čl. 6.3.6 ČSN 730804 takto:

- plocha panelu – je proveden přepočet na plochu panelu S = 1 m2

- množství hořlavých materiálů (dle prospektů různých výrobců panelů) – pouze izolace kabelů v množství M = max. 1,18 kg

- K – součinitel ekvivalentního množství dřeva (v našem případě K = 2,8)

pn = M . K / S = 3,30 kg/m2

Pro FTVE se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a s ohledem na výše uvedené skutečnosti (jedná se o výrobek z převážné části z nehořlavých materiálů s minimem hořlavých částí) je zřejmé, že Taue nebude větší než 5 minut, a proto se dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se jedná o prostor bez požárního rizika – požárně nebezpečné prostory se nestanovují.

Výpočet požárního rizika PÚ 1-7 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2023 dle ČSN 730802 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 (kompletní detailní výpočet viz příloha PBŘ).

ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro požární úseky PÚ 1-7, požární výšku objektu h = 0,0 m a hořlavý konstrukční systém se stanoví dle tab. 8 ČSN 730802 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1-7 – I. stupeň požární bezpečnosti

- viz příloha PBŘ

MEZNÍ VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Mezní rozměry žádného PÚ nejsou dle ČSN 730802 překročeny. Nejnepříznivější případ je u PÚ 2 a 5. Požadavek je 3.047,23 m2 a skutečnost je 107,04 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ.

KRITERIA NA INSTALACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Kontrola požadavku na instalaci EPS

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektu není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875 a ani u jiných dotčených ČSN není požadavek na instalaci elektrické požární signalizace, a proto v žádném PÚ nemusí být  instalována elektrická požární signalizace.

Kontrola požadavku na instalaci SSHZ

Požadavky na požární zabezpečení objektu samočinným stabilním hasicím zařízením se u nevýrobních objektů stanoví dle čl. 6.6.10 ČSN 730802. V našem případě se jedná o požární úseky, u kterých není překročena mezní půdorysná plocha 4.000 m2 dle odst. a) čl. 6.6.10 ČSN 730802, a proto v žádném PÚ nemusí být instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení.

Kontrola požadavku na instalaci SOZ

Pro stanovení požadavků na požární zabezpečení nevýrobní části objektu samočinným odvětrávacím zařízením (zařízením pro odvod kouře a tepla) pro PÚ s omezeným přirozeným odvodem zplodin a současně s výskytem více než 150 osob se postupuje dle 6.6.11 ČSN 730802. V našem případě není u žádného PÚ mezní doba evakuace delší, než stanoví čl. 9.1.2 ČSN 730802 a současně není překročen mezní počet 150 osob (dle ČSN 730818), a proto v žádném PÚ nemusí být instalováno samočinné odvětrávací zařízení.

Instalace autonomních hlásičů požáru

Dle § 23a odst. 1 vyhl. 23/2008 Sb. budou všechny prostory vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace (autonomní hlásiče požáru podle ČSN EN 14604). Tato zařízení bude umístěno ve všech místnostech, kromě prostorů bez požárního rizika (sociální zařízení). Instalace hlásičů musí být provedena dle návodu výrobce (dodržení vzdáleností od stěn apod.).

- Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními – shrnutí

Ve výpočtu v příloze PBŘ jsou podrobným způsobem stanoveny požadavky na instalaci některých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Ze stanovených hodnot a požadavků příslušných ČSN vyplývá, že v objektu nemusí být instalováno žádné z výše uvedených požárně bezpečnostních zařízení.

# POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1-7 jsou stanoveny pro I. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží dle § 23a vyhl. 23/2008 Sb. a tab. 12 ČSN 730802 a konstrukce jsou provedeny s touto požární odolností:

| PÚ 1-7 – I. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny: stěny sendvičové konstrukce s požární odolností min. 30 minut v provedení REI – DP3 (viz dále) Požární stropy: sádrokartonové podhledy s požární odolností min. 30 minut v provedení EI – DP3 |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení EW – DP3 |
| Skutečnost | Typové požární uzávěry s požární odolností – viz dále |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Stěny sendvičové konstrukce s požární odolností min. 30 minut v provedení REW – DP3 (viz dále) |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nosná konstrukce střechy ochráněná sádrokartonovým podhledem s požární odolností – viz výše |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení R |
| Skutečnost | Stěny sendvičové konstrukce s požární odolností min. 30 minut v provedení REW – DP3 (viz dále) |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Pozn.: hodnotu požární odolnosti pro konkrétní typ sendvičové konstrukce obvodových a vnitřních stěn stanoví výrobce event. dodavatel, který není v této chvíli známý (bude určen na základě výběrového řízení). Pokud nebude některá z konstrukcí splňovat požadovanou odolnost, musí se změnit skladba sendvičové konstrukce.

Dle tab. 12 ČSN 730802 je vyžadována požární odolnost 30 minut u požárních sendvičových stěn mezi PÚ, u obvodových sendvičových stěn u vnitřních nosných sendvičových stěn. Požární odolnost sendvičových konstrukcí bude dodržena a splnění požadované požární odolnosti bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb.. Obvodové sendvičové stěny jsou v této chvíli uvažovány jako zcela požárně otevřená plocha, což bude zohledněno při stanovení požárně nebezpečných prostorů objektu – viz dále.

Sádrokartonové konstrukce (podhledy, obklady a sendvičové stěny s dodržením skladeb dle atestů výrobce) musí být provedeny oprávněnou osobou a splnění vyžadované požární odolnosti 30 minut (použít materiál s odpovídající skladbou pro požární odolnost min. 30 minut) bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. (doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti apod.).

Dle čl. 8.4.10 ČSN 730802 nemusí být u objektu vytvořeny nehořlavé svislé a vodorovné požární pásy.

Dle čl. 8.15.4 b) ČSN 730802 se střešní plášť objektu nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžadují se odstupové vzdálenosti – viz dále.

Požární uzávěry otvorů (požární dveře se samozavírači) s odpovídající požární odolností budou v objektu osazeny takto:

- ze šatny (m.č. 101) do všech místností – EW 30DP3-C – 6 ks

- z herny (m.č. 102) do přípravny jídel (m.č. 104) – EW 30DP3-C – 1 ks

- z herny (m.č. 102) do šatny (m.č. 105) – EW 30DP3-C – 1 ks

- z herny (m.č. 109) do přípravny jídel (m.č. 111) – EW 30DP3-C – 1 ks

- z herny (m.č. 109) do šatny (m.č. 112) – EW 30DP3-C – 1 ks

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí

Dle čl. 8.14.4 ČSN 730802 jsou PÚ 2 a 5 zařazeny do skupiny U2, pro kterou je vyžadována následující povrchová úprava stěn, podhledů a podlah:

- na povrchové úpravy vnitřních stěnových konstrukcí musí být použito stavebních výrobků s indexem šíření plamene po povrchu iS = max. 100 mm/min.

- na povrchové úpravy vnitřních stropních nebo podhledových konstrukcí musí být použito stavebních výrobků s indexem šíření plamene po povrchu iS = max. 75 mm/min.

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene iS nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů v PÚ 2 a 5 použity plastické hmoty. V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B.

U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí dle § 23a odst. 8 vyhl. 23/2008 Sb. (s účinností od 1.1.2025):

- být na povrchovou úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0

- být na povrchovou úpravu stěny použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a

- podlahové krytiny musí splňovat třídu reakce na oheň nejméně Cfl.

V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B.

Střešní plášť pod FTV panely splňuje požadavky § 7 vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdější předpisů na klasifikaci BROOF(t3) - jedná se o krytinu s vegetační vrstvou.

Dle čl. 9.8.7 ČSN 730804 mají konstrukce podporující technologická zařízení vykazovat požární odolnost v případech, kde by zřícení těchto konstrukcí přispělo k rozšíření požáru – veškeré konstrukce technologického zařízení FTVE jsou nehořlavé, jejich zřícení by nepřispělo k rozšíření požáru, a proto nemusí mít požární odolnost.

Navržené stavební konstrukce objektu splňují svým provedením požadavky ČSN 730802 dle výše uvedené tabulky (v porovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 730821 ed. 2, v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, dle typových listů výrobců sendvičových panelů a dle typových listů výrobců systémů suché výstavby).

ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle kap. 9 ČSN 730802. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu (dále SSP) a s omezenou schopností pohybu (dále OSP) po rovině. Dle pozn. 16 ČSN 730802 jsou děti od 3 do 6 let považovány za osoby s omezenou schopností pohybu (OSP). Z objektu je únik osob zajištěn nechráněnými únikovými cestami, které vedou přímo na volné prostranství – viz dále.

Pozn.: dle odst. 6 § 23a vyhl. 23/2008 Sb. musí být z každé dětské skupiny navrženy dvě únikové cesty

V objektu je uvažován výskyt osob dle ČSN 730818 takto:

PÚ 2 a 5 – 6 osob SSP a 26 osob OSP (dle skutečného počtu max. 4 resp. 17 osob x koeficient 1,5 dle ČSN 730818)

U ostatních PÚ se požadavky na počty osob neřeší, protože se jedná o PÚ, u kterých je provoz zajištěn osobami z jiných PÚ, nebo se jedná o „malé“ PÚ a u všech těchto PÚ je pak dle čl. 9.10.2 ČSN 730802 uvažován začátek únikové cesty u vstupu do těchto PÚ.

U otevřených technologických zařízení (FTVE) se nevyskytují obslužné galerie, ochozy a lávky a zařízení je bez obsluhy, a proto se požadavky na únikové cesty dle čl. 10.15 ČSN 730804 u FTVE nestanoví. Dle čl. 6.2.2 ČSN P 730847 postačuje provedení uliček podle zásad čl. 6.2.2 ČSN P 730847.

Z každého místa PÚ 2 a 5 je zajištěn únik osob dvěmi nechráněnými únikovými cestami (v souladu s čl. 9.9.1 ČSN 730802) délky obou max. 20 m a šířky obou min. 0,8 m, které vedou hlavními vstupními dveřmi ve východním průčelí přes PÚ 1 přímo na volné prostranství a přes PÚ 3 resp. PÚ 6 dveřmi ve východním průčelí přímo na volné prostranství.

Pozn. 1: ve výpočtu parametrů únikových cest v příloze PBŘ je uvažováno s tím, že se všechny osoby vyskytují současně na jednom místě, což ve skutečnosti nikdy nebude

Pozn. 2: délka všech NÚC je měřena v souladu s čl. 9.10.2 ČSN 730802 od dveří místnosti nebo ucelené skupiny místností nebo z nejzazšího místa v PÚ

Stanovení mezní šířky NÚC (šířka východových dveří ve východním průčelí – ze šatny dětí)

Mezní šířka NÚC – výpočet šířky NÚC je proveden dle následující rovnice dle čl. 9.11.3 ČSN 730802 pro (cca polovina osob z PÚ 2 a 5):

1                                                    1

u =  ---- . (E1 . s1 + E2 . s2 + E3 . s3) =  ------- . (6 . 1 + 26 . 1,5) = 1,0 pruh

K                                                    60

– skutečnost 1,5 únikového pruhu (0,9 m) – vyhovuje

E1, E2 a E3 – počet evakuovaných osob SSP, OSP a NSP

s – součinitel podmínek evakuace dle tab. 21 ČSN 730802

K – počet evakuovaných osob v jednom pruhu ÚC dle tab. 19 ČSN 730802

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku (kromě východových dveří z objektu a dveří, u kterých dle čl. 9.10.2 ČSN 730802 začíná úniková cesta) a budou bez prahů – navržené řešení vyhovuje.

Na žádné únikové dveře nejsou použity kývavé nebo turniketové dveře, což je v souladu s požadavkem § 23 odst. 4 vyhl. 23/2008 Sb..

Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí mít dle čl. 13.1.1 ČSN 730810 ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně, ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod.. Uzamčené dveře musejí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace apod., např. panikovou klikou dle ČSN EN 179, a proto budou dveře vybaveny panikovým zámkem umožňujícím otevřít dveří bez klíčů. Jedná se o 3 ks východových dveří ve východním průčelí (ze zádveří a z chodeb).

V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. ze dne 28.11.2017, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti – značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

Všechny nechráněné únikové cesty ze všech PÚ vyhovují svým provedením požadavkům ČSN 730802 – viz příloha PBŘ.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Požárně nebezpečný prostor objektu – příloha F ČSN 730802 a vyhl. 23/2008 Sb.

Při určování velikosti požárně nebezpečných prostorů je uvažováno se všemi stěnami objektu jako se zcela požárně otevřenou plochou a dle čl. 8.15.4 b) ČSN 730802 se střešní plášť objektu nepovažuje za požárně otevřenou plochu. Velikosti požárně nebezpečných prostorů jsou uvažovány od stěny směrem k hranici pozemku, jinému PÚ nebo objektu.

Velikost požárního rizika je u všech PÚ navýšena o 15 kg/m2 pro hořlavý konstrukční systém. Požárně nebezpečný prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezní hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m2 požárně otevřených otvorů – pro 100 % požárně otevřené plochy na každé straně v závislosti na délce a výšce požárních úseků a velikosti požárního rizika jednotlivých PÚ. Stanovené odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí jsou zakresleny v příloze PBŘ.

Požárně nebezpečné prostory od FTV panelů se dle čl. 6.3.1.4 ČSN P 730847 nestanoví, protože se jedná o prostory bez požárního rizika – viz výše.

Požárně nebezpečný prostor objektu byl stanoven takto:

PÚ 1 	– východní strana – odstup = 6,16 m

PÚ 2 	– severní strana – odstup = 7,18 m

– západní strana – odstup = 8,32 m

PÚ 3 	– severní strana – odstup = 5,38 m

– východní strana – odstup = 6,64 m

PÚ 4 	– východní strana – odstup = 3,86 m

PÚ 5 	– jižní strana – odstup = 7,18 m

– západní strana – odstup = 8,32 m

PÚ 6 	– jižní strana – odstup = 5,38 m

– východní strana – odstup = 6,64 m

PÚ 7 	– východní strana – odstup = 3,86 m

Výpočet odstupových vzdáleností byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2023 dle ČSN 730802 – viz příloha PBŘ.

Pro všechna průčelí je požárně nebezpečný prostor stanoven v odchylném tvaru oproti čl. 10.5 ČSN 730802 – v kolmém směru je uvažován celý průmět sálavé plochy (d) a po stranách je použit snižující koeficient Is v závislosti na úhlu odklonu v intervalu 00 – 700 dle Lambertova zákona (mimo okraj požárně otevřené plochy dochází k poklesu hustoty tepelného toku, který záleží na polohovém faktoru Φ, a to úměrně s rostoucím úhlem odklonu  od kolmé roviny – požárně nebezpečný prostor je v bočním směru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdálenosti v kolmém směru) – viz obrázek. Toto vše je vyjádřeno matematickou rovnicí IS = IO . Φ . cos .

Odstupové vzdálenosti vymezující PNP:

d …… odstup v přímém směru od POP

d´…… odstup do stran od POP (d . cos )

PNP…požárně nebezpečný prostor

POP…požárně otevřená plocha

PÚ …..požární úsek

l … délka PÚ

lPOP … délka POP

Z uvedeného stanovení velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor objektu překračuje na západní straně hranice stavebního pozemku v majetku investora (přesah na parc.č. 281/2 a 686/4), což je nutno řešit v rámci stavebního řízení souhlasem majitelů dotčených pozemků.

Odstupové vzdálenosti vyhovují požadavkům ČSN 730802. V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází žádný objekt či požárně otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu.

Vlastní objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby (nejbližší sousední objekt dle je zděný objekt mateřské školy na východní straně ve vzdálenosti cca 14 m od objektu – vyhovuje i bez průkazu výpočtem) ani v ochranném pásmu jiných staveb, elektrického a plynovodního vedení, trafostanic, plynových stanic apod..

# TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vytápění – ústřední teplovodní. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo umístěné v technické místnosti.

Instalace topidla bude provedena dle návodu výrobce a dle ČSN 061008 (dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů apod.).

Větrání – větrání je řešeno přirozeně okny a dveřmi v kombinaci s rekuperačními jednotkami umístěnými v technických místnostech. Nucené větrání je řešeno především u místností bez možnosti přirozeného větrání.

Vyhodnocení VZT zařízení z hlediska PO

- u rekuperačních jednotek není dodrženo umístění otvoru na fasádě pro sání vzduchu (viz čl. 4.3 ČSN 730872), a proto budou u těchto VZT zařízení v souladu s čl. 4.3.5 ČSN 730872 uvnitř VZT potrubí v místě sání instalována kouřová čidla, která při výskytu zplodin hoření v potrubí samočinně vypnou tato VZT zařízení. Montáž čidel bude zajištěna oprávněnou osobou (proškolenou výrobcem) a správnost provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena příslušnými doklady dle vyhl. 246/01 Sb. (doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti atd.).

- odvětrání z vybraných místností (pouze odtahy vzduchu) bude řešeno ventilátorky a potrubími vyvedenými do fasády objektu – bez opatření z hlediska PO

- v souladu s požadavkem čl. 4.2.2 ČSN 730872 bude každé VZT potrubí, procházející přes požárně dělící konstrukci (požární strop), z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a bude protaženo od požárně dělicí konstrukce do vzdálenosti min. 0,5 m. V této vzdálenosti nebudou zároveň v tomto potrubí instalovány vyústky.

- všechna VZT potrubí jsou na prostupu požárně dělícími konstrukcemi (požárním stropem) o průřezu do 0,04 m2, a proto není nutno na prostupu požárně dělicími konstrukcemi provádět opatření dle ČSN 730872 (nemusí být instalovány požární klapky)

- u jednotlivých VZT potrubí bude v souladu s § 9 odst. 5 vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů provedeno označení směru proudění vzduchu a současně zda potrubí slouží pro výfuk nebo sání

- žádná další opatření nejsou dle ČSN 730872 u VZT potrubí nutná (kromě požadavku na třídu reakce na oheň použitého potrubí, které bude na prostupu požárně dělicími konstrukcemi z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2)

El. instalace, hromosvody – jsou řešeny dle požadavků příslušných ČSN a správnost jejich provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozími revizními zprávami (instalovaný hromosvod a bleskosvod bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2).

Na elektroinstalaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 730848 kladeny žádné požadavky. V prostoru přístupném z volného prostranství bude na západním průčelí stávajícího objektu MŠ dle požadavku čl. 6.1.2 a čl. 6.1.3 ČSN 730848 umístěn „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE“. Tento vypínač odpojuje od elektrické energie veškerá elektrická zařízení v objektu, kromě nouzového osvětlení, které má svoje autonomní zdroje (včetně odpojení kabelů, které vedou elektrickou energii ze střechy do objektu – systém FTVE je tak vypnutý a dále dojde ke snížení napětí na DC straně panelů pomocí optimizérů na hodnotu cca 1 VDC (u každého panelu)).

V šatně dětí bude dále pro vypnutí FTVE umístěno FVE-STOP tlačítko, které umožní odpojení střídače od rozvaděče FTVE a střídače od FTV panelů (systém FTVE je tak vypnutý) a dále dojde ke snížení napětí na DC straně panelů pomocí optimizérů na hodnotu cca 1 VDC (u každého panelu). Kabely propojující tlačítko FVE-STOP se střídačem budou splňovat třídu funkčnosti P30-R a pokud budou vedeny volně po povrchu stěn, tak budou třídy reakce na oheň B2cas1,d1,a1.

Opětovné zapnutí elektroinstalace v objektu je možné pouze pověřenou osobou. V případě použití kabelů propojujících hlavní vypínač s objektovým rozvaděčem budou dle čl. 6.4.7 ČSN 730848 použity kabely s třídou funkčnosti P30-R a pokud budou vedeny volně po povrchu stěn, tak budou třídy reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Dle čl. 6.2.3 ČSN 730848 bude umístění hlavního vypínače označeno zelenou bezpečnostní tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP“.

Pozn.: pro funkci TOTAL STOP i HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE musí být dle čl. 6.1.6 ČSN 730848 použit prvek určený pro „vypínání s funkcí odpojení“ a zároveň umožňující obsluhu laiky. Nelze tedy používat odpojovače, výkonové pojistky apod.. Tento prvek může být s přímým ovládáním (vypínač, jistič atd.) nebo s dálkovým ovládáním (jistič nebo vypínač s ovládací cívkou, stykač a podobně) a ovládacím prvkem, tj. například tlačítkem.

Požadavky ČSN P 730847 na vypínání elektrické energie objektu

- pro zajištění maximálního bezpečí jednotek HZS v případě požáru musí být střídač napětí se zabudovaným odpínačem dle odst. 9 přílohy č. 3 vyhl. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů umístěn v co možná nejbližší vzdálenosti do FTV panelů

- v místě (ve všech místech) vypínání elektrické energie objektu musí být informace o instalaci FTV systému včetně označení nevypínatelné části např. příloh ČSN P 730847. Tyto značky musí být umístěny:

- v místě měření

- ve všech místech vypínání elektrické energie

- na spotřebitelském zařízení nebo rozváděči, ke kterému je připojeno napájení od měniče (označení rozváděčů lze provést z vnější nebo i z vnitřní strany, rozhodující je umístění vypínačů)

- v místě vstupu na střechu objektu s FTV systémem

- u vstupu do každé vnitřní zásahové cest.

- je potřeba zajistit označení objektu s ohledem na umístění FTVE na střeše (ideálně u vjezdu do areálu nebo u vstupu do objektu). Za účelem předání informace veliteli zásahu jednotek HZS o tom, kde je na objektu instalovaná FTVE, se doporučuje dle příslušné ČSN, která řeší označení rozvaděčů (případně dveří od místnosti, ve které je technologie umístěna) rozšířit o označení piktogramem FTVE.

Další požadavky na instalaci FTVE dle ČSN P 730847

- okolo výlezů a výstupů na střechu musí být volný prostor do vzdálenosti alespoň 1,5 m, přičemž na tento prostor musí navazovat ulička mezi FTV panely (stejný požadavek platí i v místech žebříků mezi úrovněmi střechy apod.)

- pro hloubku FTV pole větší než 10 m je nutné mezi vnějším okrajem ploché střechy (resp. mezi vnitřním lícem atiky u střech s atikou) a FTV panely musí být zachován průchod alespoň 1,1 m. Pokud je na okraji střechy instalováno zábradlí apod., lze tento požadavek snížit až na 0,9 m. Tento požadavek není nutné realizovat v případě, že hloubka pole (kolmo na okraj střechy) od první průběžné uličky je max. 10 m.

- vzdálenost FTV panelů, kabelových vedení a kabelových spojů od střešních světlíků ve střešním plášti je min. 0,6 m

- při umístění FTV panelů na střeše je nutno držet bezpečné vzdálenosti 1,5 m od vyústění nasávání VZT systémů – splněno (na střeše není žádné VZT zařízení)

- výše uvedené šířky uliček dle čl. 6.3.1.2 ČSN P 730847 jsou požadavky na volný průchod. Uličky musí být trvale volné. Nelze akceptovat, aby v požadované šířce byla realizována podélná kabelová vedení (žlaby). Pokud je potřeba tyto a podobné instalace čo zařízení do uličky instalovat, je třeba odpovídajícím způsobem rozšířit uličku. Prvky hromosvodu (bleskosvodu) jsou v uličkách akceptovatelné. Příčná vedení kabelových tras apod. jsou rovněž akceptovatelné.

- střešní nebo fasádní instalace FTV panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu

- pro zaručení nepoškození hasičského zařízení nebo zranění hasičů je důležité v uličkách zabránit vzniku ostrých rohů a hran – např. pro vedení kabeláže použít plné žlaby s víkem (za plný žlab je považována kabelová trasa s plným dnem a případné otvory pro odtok vody apod. jsou přístupné) a přesahy podélníků konstrukcí opatřit ochrannými bočními krytkami

- kabelová vedení musí být vedena tak, aby bylo eliminováno namáhání kabelů ostrým ohybem nebo tahem

- uložení kabelů (kromě lokálních jednotlivých kabelů) musí být v plných ocelových žlabech (za plný žlab je považována kabelová trasa s plným dnem a případné otvory pro odtok vody apod. jsou přístupné) třídy reakce na oheň A1 nebo A2 na podložkách třídy reakce na oheň A1 nebo A2 kromě případů, kdy pro střešní plášť jsou použity pouze materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (včetně hydroizolace a tepelné izolace). Pokud jsou použity kabely FTV panelů splňující třídu reakce na oheň alespoň B2ca (s odolností proti UV záření) a zároveň se jedná o střešní plášť vyhovující klasifikaci BROOF(t3), nejsou kladeny požadavky na plné ocelové žlaby (za plný žlab je považována kabelová trasa s plným dnem a případné otvory pro odtok vody apod. jsou přístupné) třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a žlaby mohou být provedeny jako otevřené.

Nouzové osvětlení – dle čl. 9.15.1 ČSN 730802 a § 10 odst. 1) vyhl. 23/2008 Sb. bude v objektu instalováno nouzové osvětlení. Napájení nouzového osvětlení el. energií v objektu bude zabezpečeno dle čl. 4.2.5 ČSN EN 1838 po dobu min. 60 minut po vypnutí hlavního vypínače el. proudu (kabely pro napájení nouzového osvětlení nemusí mít dle čl. 4.3.11 ČSN 730848 funkční integritu, protože osvětlení bude mít svoje autonomní zdroje elektrické energie – akumulátory).

Prostupy – požárně dělicí konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Těsnění prostupů se provádí realizací požární přepážky nebo ucpávky (viz čl. 6.2.1 a) ČSN 730810) nebo dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (viz čl. 6.2.1 b) ČSN 730810). Podle čl. 6.2.1 b) ČSN 730810 lze při dotěsnění prostupů postupovat pouze v případě, že jedná o prostup max. 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.) s tím, že potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr do 30 mm. Podle čl. 6.2.1 b) ČSN 730810 lze postupovat i při dotěsnění jednotlivého kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm.

Prostupy v požárně dělicích konstrukcích budou provedeny certifikovaným způsobem dle čl. 11.1 ČSN 730802, čl. 12.2 ČSN 730804, čl. 6.2 ČSN 730810 a čl. 4.2 ČSN 730872 oprávněnou firmou, která předloží ke kolaudaci patřičné doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. o splnění požadovaných vlastností utěsnění prostupů (především požární odolnosti).

Prostupy vedení mezi vnějším prostředím a vnitřním prostorem se řeší v souladu s čl. 6.2.1.2 ČSN P 730847. Řešením je použít tepelně izolační materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v okolí prostoru do vzdálenosti alespoň 300 mm, dotěsnění v prostupu střešním pláštěm nebo obvodovou stěnou, případně dotěsnění v místě požárního stropu nad posledním nadzemním podlažím, vedením v chráničkách třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s dotěsním kabelů vůči chráničce apod.. Za dotěsnění se ve smyslu tohoto článku považuje dotěsnění materiálem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nebo provedení požární ucpávky (případně prefabrikované požární ucpávky) bez ohledu na její třídu reakce na oheň. Požární odolnost ucpávek se považuje za vyhovující při certifikaci z vnitřní strany a není nutno těsnit podle ČSN 730810 jako realizace požárně bezpečnostního zařízení.

Rozmístění bezpečnostních značek – objekt bude vybaven výstražnými bezpečnostními značkami všude tam, kde není viditelný východ do volného prostranství v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN 018013 a Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., které jsou dostatečně viditelné i po odpojení objektu od elektrické sítě, tj. jsou napojena na samostatný zdroj napájení, případně jsou instalovány značky z fotoluminiscenčního materiálu. Jsou to zejména označení východů, označení tras únikových cest, označení umístění přenosných hasicích přístrojů a označení hlavních uzávěrů vody a elektrické energie. Konkrétní místo umístění značek, které provede odborná firma, bude určeno po provedení stavby.

Poznámka – dle Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. ze dne 13.11.2017, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti – značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

Za účelem předání informace veliteli zásahu jednotek HZS o tom, kde je na objektu instalovaná FTVE, se doporučuje dle příslušné ČSN, která řeší označení rozvaděčů (případně dveří od místnosti, ve které je technologie umístěna) rozšířit o označení piktogramem FTVE.

Možno použít označení dle ČSN 33 2000-7-712, ed.2:

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu – je umožněn po stávajících a nových zpevněných komunikacích sloužících i pro běžný provoz objektu. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 12.2.1 c) ČSN 730802 do vzdálenosti min. 20 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 730802 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m) – průjezdná místní komunikace a komunikace na pozemku investora s dostatečnou únosností pro požární techniku šířky min. 3,5 m bez omezení výšky vedoucí do vzdálenosti cca 20 m od vstupu do objektu – vyhovuje.

Dle čl. 12.2.3 ČSN 730802 a odst. 3 přílohy 3 vyhl. 23/2008 Sb., musí mít každá neprůjezdná (slepá) jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, na svém zakončení smyčkový objezd nebo plochu umožňující otáčení vozidla. V našem případě se u přístupové komunikace na pozemku investora jedná o neprůjezdnou jednopruhovou komunikaci, ale tato komunikace šířky menší než 6,0 m není delší než 50 m (od místa, kam mohou zajet vozidla HZS s možností couvání tj. max. 50 m od veřejné komunikace + do vzdálenosti 20 m od objektu tj. celkem 70 m – celkem je tedy splněna podmínka vzdálenosti do max. 70 m od veřejné komunikace), a proto nemusí být u této komunikace řešen smyčkový objezd nebo plocha umožňující otáčení vozidla (obratiště). Přístupová komunikace bude do vzdálenosti 20 m od vstupu objektu zpevněna k použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kN.

Nástupní plochy – nástupní plochy nejsou dle čl. 12.4.4 ČSN 730802 vyžadovány (jedná se o objekt s požární výškou menší než 12 m).

Vnitřní zásahové cesty – vnitřní zásahové cesty nejsou dle čl. 12.5.1 ČSN 730802 vyžadovány (u objektu je umožněn dle požadavku ČSN 730802 požární zásah vedený vnějškem objektu).

Vnější zásahové cesty – dle čl. 12.6.2 ČSN 730802 jsou u objektu vyžadovány vnější zásahové cesty, a proto bude pro přístup na střechu umístěn na jižním průčelí objektu jeden požární žebřík (žebřík odpovídá požadavkům ČSN 743282). Jeden štěřín požárního žebříku je zároveň stoupacím potrubím nezavodněného požárního vodovodu ukončeným půlspojkami „B-DN75“ a víčky.

U řešeného objektu je případný požární zásah možný provést mimo ochranné pásmo nadzemního elektrického vysokého napětí.

Vnitřní požární voda – dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není v žádném PÚ vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u žádného PÚ mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873 – viz příloha PBŘ.

Dle čl. 4.4 b7) ČSN 730873 není u FTVE vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů (jedná se o otevřené technologické zařízení).

Vnější požární voda – dle ČSN 73 0873 musí být splněn požadavek na vnější odběrní místo požární vody dle pol. 1 tab. 1 a 2 ČSN 730873:

- přívodní potrubí DN80, statický přetlak min. 0,2 MPa

- odběr vody 4 l/s

- odběr vody 7,5 l/s  za podpory požární techniky

- vzdálenost odběrního místa max. 200 m

- vzdálenost vodního toku nebo nádrže max. 600 m

- kapacita vodního toku nebo nádrže min. 14 m3

Skutečnost – vnější požární voda je zajištěna z místních zdrojů v rámci dané lokality – ze stávajících požárních hydrantů osazených na vodovodním řadu města – vyhovuje požadavkům tab. 1 a 2 ČSN 730873 (na vodovodním řadu města min. DN80 je vzdálenosti cca 150 m od objektu osazen požární hydrant).

Přenosné hasicí přístroje – dle ČSN 730802 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto:

- PÚ 1 – 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 2 – 2x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 3 – 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 4 – 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 5 – 2x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 6 – 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 7 – 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- FTVE – dle čl. 6.2.4 ČSN P 730847 není nutno PHP navrhovat

- u PÚ 1-7 viz příloha PBŘ

PHP budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V odůvodněných případech lze hasicí přístroje umístit do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění PHP (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění PHP použije příslušná značka (např. dle ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky a ČSN 018013 Požární tabulky) umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

PHP se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci nebo, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Z Á V Ě R

Navržené řešení novostavby objektu pro dětskou skupinu na parc.č. 1287 v k.ú. Česká Kamenice respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Požárně nebezpečný prostor objektu překračuje na západní straně hranice stavebního pozemku v majetku investora (přesah na parc.č. 281/2 a 686/4), což je nutno řešit v rámci stavebního řízení souhlasem majitelů dotčených pozemků.

Příloha 1: výpočet požárního rizika PÚ 1-7, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2023 dle ČSN 730802

Příloha 2: situace se zakreslenými požárně nebezpečnými prostory objektu

Příloha 3: schematický výkres PO

Pozn. 1: výše uvedené požadavky se vztahují k „instalaci malého rozsahu“ dle čl. 3.7 ČSN P 730847 – instalace PV systémů o výkonu nejvýše 10 kWp s případným bateriovým úložištěm nejvýše 20 kWh. V případě, že se po zpracování projektu FTVE vyskytnou skutečnosti, které by byly odlišné od skutečností uvedených v tomto PBŘ, je nutné znovu vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti stavby a aktualizovat toto PBŘ dle nových skutečností.

Pozn. 2: pro FTVE (prostor, ve kterém jsou složité podmínky pro zásah) bude před zahájením činnosti dle požadavku §18 a §34 vyhl. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracována Dokumentace zdolávání požáru nebo Operativní karta, která bude předložena místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru k vydání rozhodnutí o schválení