Vysoká škola báňská – TU Ostrava

Radmila Žitníková

1

7

7. listopadu 2172/15

42 85 OSTRAVA - PORUBA

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1

119093145

Dominik Valach / 800 850 860 Děčín / 03.11.2021

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení**

**distribuční soustavy a vyjádření k předložené projektové dokumentaci, evidenční číslo:**

**1119093145.**

Vážená paní,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 13. 10. 2021, ve které nás žádáte

o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu zařízení

distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

**1.** Název stavby: „**Oprava střechy a odizolování domova důchodců a pečovatelská**

**služba, Česká Kamenice**“

2. Parc. číslo:

st.p.č. 411

Kat. území: Česká Kamenice

3. Předložené podklady: projektová dokumentace,

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: podzemní vedení NN,

2. Název zařízení: Česká Kamenice-1 NN 102019-0009,

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s činností zasahující do ochranného pásma

předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1

4

– stavební práce

– umístění stavby

2 – zemní práce

~~5 – skladování hořlavin~~

3 – kácení a prořez

~~6 – skladování výbušnin~~

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1.

Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.

v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti

ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím

Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení

a v tomto vyjádření.

**ČEZ Distribuce, a. s.**


Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:

800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz |

www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Strana 2 (celkem 3)

2

.

.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými,

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické

infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a

předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73

6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

3

V místě střetu kabelového vedení se stavbou bude stávající kabelové vedení zajištěno

mechanickou ochrannou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené

chráničky. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno

mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích

bude vyvěšeno.

4

.

.

Základ kanalizační šachty bude min. 0,6 m v odstupu od zemního kabelu.

5

S ohledem na stáří kabelového vedení v této lokalitě a poměrně velkého zásahu do terénu

doporučujeme v projektové přípravě stavby dotčené kabelové vedení vytyčit a zjistit jeho

hloubku uložení.

6

.

.

V technické zprávě projektové dokumentace, pro příslušné povolení stavby, bude

požadovaná ochrana kabelového vedení popsána, zejména soulad se zákonnými

požadavky na ochranné pásmo a požadavky prostorové normy ČSN 73 6005.

7

Před záhozem výkopu v místě střetu kabelového vedení (křížení a souběh) se stavbou

požadujeme přivolat pracovníka ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole dodržení prostorové

normy ČSN 73 6005 a výše uvedeného bodu č. 3 a 4. O tomto bude proveden písemný

záznam.

8

.

.

V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu

bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace

viditelně označen výstražnou cedulí.

9

Dojde.li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související

nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám

prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací

nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených,

případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu

vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

1

0. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné

úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

1

1. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem

pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn,

2

m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1,

pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).

V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí

předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

1

2. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí

při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení

distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných

vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele,

dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme

žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie

Strana 3 (celkem 3)

elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených

podmínek.

1

3. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního a podzemního vedení ani

statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou

přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném

znění.

1

4. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou

v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení

o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

1

1

**1**

5. Jakékoliv události, mající vliv na provoz předmětných vedení, musí být neprodleně

oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

6. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a

Telco Pro Services, a. s.

**7. Za uvedených podmínek udělujeme i souhlas k předložené projektové dokumentací**

**pro povolení stavby příslušným stavebním úřadem.**

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí

dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že

podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly

odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést

ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon

výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a

netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu, a nevztahuje k podmínkám uvedených

ve Smlouvě o připojení na distribuční soustavu.

S pozdravem

Ing. Vladimír Koten

vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever

ČEZ Distribuce, a. s.

Podmínky pro provádění činností v OP jsou k dispozici na webu spol. ČEZ Distribuce, a.s.,

odkaz: <http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html>

